## Yêu cầu BD MMTB
QUẢN LÝ MMTB | Nhà máy nước An Dương | Danh mục MMTB | BM.01.01.AD |  | Có tính năng quét mã QR code ở thiết bị hoặc tra cứu thông tin bằng mã TB ở màn hình chính, tra cứu tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn bảo dưỡng, lịch sử bảo dưỡng, hỏng hóc
|  | Kế hoạch BD MMTB | BM.02.01.AD
TRA CỨU MMTB
- Quét mã QR hoặc mã TB |  | Quản lý bảo dưỡng/sự cố | Thực hiện bảo dưỡng MMTB | Đề xuất phê duyệt thiết bị bảo dưỡng | BM.03.01.AD | Thực hiện | BM.03.02.AD
- Tra cứu tài liệu catalog
- Tra cứu lịch sử bảo dưỡng
BM.07.01.AD |  |  | Thực hiện sửa chữa sự cố | Chọn thiết bị sửa chữa sự cố | BM.03.03.AD
Với các bước chụp ảnh lại quá trình triển khai và các thông tin khác liên quan, ví dụ: Tạm dừng chờ điều chỉnh vật tư,…
TỔNG HỢP BÁO CÁO TOÀN CÔNG TY
Chỉ người có quyền Admin mới thực hiện được chức năng này. Sau khi bảo dưỡng phải duyệt nghiệm thu. Nếu không đạt, không chấp nhận nghiệm thu, hoặc chấp nhận nhưng ghi chú cần thực hiện lại, bổ sung công việc gì
BM.01.01.CT |  | Tổng hợp báo cáo bảo dưỡng MMTB |  | Thiết bị đã thực hiện | BM.04.01.AD
Tổng hợp báo cáo theo tháng/quý/năm
BM.01.02.CT |  |  |  | Thiết bị quá hạn chưa thực hiện bảo dưỡng | BM.04.02.AD
Chỉ có thể chụp ảnh khi truy cập phần mềm mà không thể gửi ảnh chụp sẵn được, ảnh có thể hiện thời gian chụp theo thời gian phần mềm
BM.01.03.CT |  |  |  | Vật tư đã sử dụng | BM.04.03.AD
- Lựa chọn TH theo tháng/quý/năm
Cập nhật danh mục vật tư sử dụng
- Chọn theo đơn vị hoặc toàn công ty
|  | Tổng hợp báo cáo sự cố MMTB |  | Thiết bị sự cố | BM.05.01.AD | Sẽ tạo ra một bản ghi lưu lại các thông tin về người thực hiện, người phê duyệt, kiểm tra, quá trình triển khai, ảnh chụp, vật tư thay thế
- Giám sát, truy cập tra cứu, xem dữ liệu thông qua điện thoại (gắn mã QR cho từng thiết bị)
|  | Tổng hợp báo cáo theo tháng/quý/năm |  | Vật tư đã sử dụng | BM.05.02.AD
-Phân quyền tài khoản đăng nhập, phù hợp với chức năng |  | Tổng hợp sự cố mất điện |  |  | BM.06.01.AD
Tổng hợp báo cáo theo tháng/quý/năm
Nhà máy nước Vật Cách

## BM.01.01.AD
DANH MỤC MÁY MÓC THIẾT BỊ
Khu vực công trình | Tên thiết bị |  | Mã số TB | Số lượng | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | VẬT TƯ ĐẶC THÙ |  |  | GHI CHÚ
[6 empty] | VÒNG BI 1 | VÒNG BI 2 … | PHỚT BƠM …
TRẠN BƠM QUÁN VĨNH | 1.1 | Máy bơm nước số 1 (LHP 600*600 - 500Kw) | BNT1 | 1
| 1.2 | Máy bơm nước số 2 (LHP 600*600 - 500Kw) | BNT2 | 1
| 1.3 | Máy bơm nước số 3 (01RP-03 500*500; 230kw) | BNT3 | 1
| 1.4 | Máy bơm nước số 4 (01RP-03 500*500; 230kw) | BNT4 | 1

## BM.02.01,.AD
KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG MMTB NĂM 2023 XNSX NƯỚC AN DƯƠNG
Khu vực công trình | Tên thiết bị |  | Mã số TB | Số lượng | Nội dung công việc bảo trì, bảo dưỡng |  | TG (tuần) | Kế hoạch\ Thực hiện | Tháng 1 |  |  |  | Tháng 2 |  |  |  | Tháng 3 |  |  |  | Tháng 4 |  |  |  | Tháng 5 |  |  |  | Tháng 6 |  |  |  | Tháng 7 |  |  |  | Tháng 8 |  |  |  | Tháng 9 | [6 empty] | Tháng 11 |  |  |  | Tháng 12
[9 empty] | Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 3 | Tuần 4 | Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 3 | Tuần 4 | Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 3 | Tuần 4 | Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 3 | Tuần 4 | Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 3 | Tuần 4 | Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 3 | Tuần 4 | Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 3 | Tuần 4 | Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 3 | Tuần 4 | Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 3 | Tuần 4 | Tuần 2 | Tuần 3 | Tuần 4 | Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 3 | Tuần 4 | Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 3 | Tuần 4
TRẠN BƠM QUÁN VĨNH | 1.1 | Máy bơm nước số 1 (LHP 600*600 - 500Kw) | BNT1 | 1 | Kiểm tra tình trạng vận hành thiết bị: - Đánh giá các hạng mục bằng phương pháp phù hợp - So sánh với tiêu chuẩn giới hạn cho phép và lưu lại trạng thái thiết bị (bảng biểu số liệu, hình ảnh, video ,...) | + Kiểm tra độ rung, nhiệt độ, tiếp xúc mạch động lực (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra độ ồn, khớp nối mềm, phớt cơ khí (kiểm tra bằng mắt) | 4 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 4; Tháng 2 Tuần 4; Tháng 3 Tuần 4; Tháng 4 Tuần 4; Tháng 5 Tuần 4; Tháng 6 Tuần 4; Tháng 7 Tuần 4; Tháng 8 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 11 Tuần 4; Tháng 12 Tuần 4
Thực hiện | bar: Tháng 3 Tuần 4
[6 empty] | + Kiểm tra độ đồng tâm trục, điện trở cách điện (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra vòng bi, bối dây, buồng bơm và bánh xe công tác (kiểm tra bằng mắt) | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 2
Thực hiện | bar: Tháng 2 Tuần 1
[5 empty] | Bảo dưỡng bên ngoài thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng không cần thực hiện tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Vệ sinh tổ máy, sơn lại các vị trí trầy xước | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 2
Thực hiện
[6 empty] | + Xiết chặt bệ máy, đầu cốt hộp đấu dây động cơ | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 2
Thực hiện | bar: Tháng 2 Tuần 1
[5 empty] | Bảo dưỡng bên trong thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng vào không gian bên trong thiết bị chỉ có thể thực hiện khi tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Tra mỡ vòng bi, bổ sung dầu ổ bi + Kiểm tra/ thay phớt cơ khí, ron mặt bơm, vệ sinh buồng bơm, các van 1 chiều, crebin | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 2
Thực hiện | bar: Tháng 2 Tuần 1
[6 empty] | + Tháo và thay vòng bi | 104 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 2
Thực hiện
[6 empty] | + Bảo dưỡng rỗ buồng bơm/ mọt cánh bơm | - | Kế hoạch
Thực hiện
| 1.2 | Máy bơm nước số 2 (LHP 600*600 - 500Kw) | BNT2 | 1 | Kiểm tra tình trạng vận hành thiết bị: - Đánh giá các hạng mục bằng phương pháp phù hợp - So sánh với tiêu chuẩn giới hạn cho phép và lưu lại trạng thái thiết bị (bảng biểu số liệu, hình ảnh, video ,...) | + Kiểm tra độ rung, nhiệt độ, tiếp xúc mạch động lực (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra độ ồn, khớp nối mềm, phớt cơ khí (kiểm tra bằng mắt) | 4 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 4; Tháng 2 Tuần 4; Tháng 3 Tuần 4; Tháng 4 Tuần 4; Tháng 5 Tuần 4; Tháng 6 Tuần 4; Tháng 7 Tuần 4; Tháng 8 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 11 Tuần 4; Tháng 12 Tuần 4
Thực hiện | bar: Tháng 3 Tuần 4
[6 empty] | + Kiểm tra độ đồng tâm trục, điện trở cách điện (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra vòng bi, bối dây, buồng bơm và bánh xe công tác (kiểm tra bằng mắt) | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 2
Thực hiện | bar: Tháng 2 Tuần 1
[5 empty] | Bảo dưỡng bên ngoài thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng không cần thực hiện tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Vệ sinh tổ máy, sơn lại các vị trí trầy xước | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 2
Thực hiện
[6 empty] | + Xiết chặt bệ máy, đầu cốt hộp đấu dây động cơ | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 2
Thực hiện | bar: Tháng 2 Tuần 1
[5 empty] | Bảo dưỡng bên trong thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng vào không gian bên trong thiết bị chỉ có thể thực hiện khi tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Tra mỡ vòng bi, bổ sung dầu ổ bi + Kiểm tra/ thay phớt cơ khí, ron mặt bơm, vệ sinh buồng bơm, các van 1 chiều, crebin | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 2
Thực hiện | bar: Tháng 2 Tuần 1
[6 empty] | + Tháo và thay vòng bi | 104 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 2
Thực hiện
[6 empty] | + Bảo dưỡng rỗ buồng bơm/ mọt cánh bơm | - | Kế hoạch
Thực hiện
| 1.3 | Máy bơm nước số 3 (01RP-03 500*500; 230kw) | BNT3 | 1 | Kiểm tra tình trạng vận hành thiết bị: - Đánh giá các hạng mục bằng phương pháp phù hợp - So sánh với tiêu chuẩn giới hạn cho phép và lưu lại trạng thái thiết bị (bảng biểu số liệu, hình ảnh, video ,...) | + Kiểm tra độ rung, nhiệt độ, tiếp xúc mạch động lực (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra độ ồn, khớp nối mềm, túp làm kín (kiểm tra bằng mắt) | 4 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 4; Tháng 2 Tuần 4; Tháng 3 Tuần 4; Tháng 4 Tuần 4; Tháng 5 Tuần 4; Tháng 6 Tuần 4; Tháng 7 Tuần 4; Tháng 8 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 11 Tuần 4; Tháng 12 Tuần 4
Thực hiện | bar: Tháng 3 Tuần 4
[6 empty] | + Kiểm tra độ đồng tâm trục, điện trở cách điện (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra vòng bi, bối dây, buồng bơm và bánh xe công tác (kiểm tra bằng mắt) | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 3
Thực hiện | bar: Tháng 2 Tuần 1
[5 empty] | Bảo dưỡng bên ngoài thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng không cần thực hiện tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Vệ sinh tổ máy, sơn lại các vị trí trầy xước | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 3
Thực hiện | bar: Tháng 2 Tuần 1
[6 empty] | + Xiết chặt bệ máy, đầu cốt hộp đấu dây động cơ | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 3
Thực hiện | bar: Tháng 2 Tuần 1
[5 empty] | Bảo dưỡng bên trong thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng vào không gian bên trong thiết bị chỉ có thể thực hiện khi tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Tra mỡ vòng bi, bổ sung dầu ổ bi + Kiểm tra/thay túp, ron mặt bơm, vệ sinh buồng bơm, các van 1 chiều, crebin | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 3
Thực hiện | bar: Tháng 2 Tuần 1
[6 empty] | + Tháo và thay vòng bi | 104 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 3
Thực hiện
[6 empty] | + Bảo dưỡng rỗ buồng bơm/ mọt cánh bơm | - | Kế hoạch
Thực hiện
| 1.4 | Máy bơm nước số 4 (01RP-03 500*500; 230kw) | BNT4 | 1 | Kiểm tra tình trạng vận hành thiết bị: - Đánh giá các hạng mục bằng phương pháp phù hợp - So sánh với tiêu chuẩn giới hạn cho phép và lưu lại trạng thái thiết bị (bảng biểu số liệu, hình ảnh, video ,...) | + Kiểm tra độ rung, nhiệt độ, tiếp xúc mạch động lực (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra độ ồn, khớp nối mềm, túp làm kín (kiểm tra bằng mắt) | 4 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 4; Tháng 2 Tuần 4; Tháng 3 Tuần 4; Tháng 4 Tuần 4; Tháng 5 Tuần 4; Tháng 6 Tuần 4; Tháng 7 Tuần 4; Tháng 8 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 11 Tuần 4; Tháng 12 Tuần 4
Thực hiện | bar: Tháng 3 Tuần 4
[6 empty] | + Kiểm tra độ đồng tâm trục, điện trở cách điện (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra vòng bi, bối dây, buồng bơm và bánh xe công tác (kiểm tra bằng mắt) | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 3
Thực hiện | bar: Tháng 2 Tuần 1
[5 empty] | Bảo dưỡng bên ngoài thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng không cần thực hiện tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Vệ sinh tổ máy, sơn lại các vị trí trầy xước | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 3
Thực hiện | bar: Tháng 2 Tuần 1
[6 empty] | + Xiết chặt bệ máy, đầu cốt hộp đấu dây động cơ | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 3
Thực hiện | bar: Tháng 2 Tuần 1
[5 empty] | Bảo dưỡng bên trong thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng vào không gian bên trong thiết bị chỉ có thể thực hiện khi tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Tra mỡ vòng bi, bổ sung dầu ổ bi + Kiểm tra/thay túp, ron mặt bơm, vệ sinh buồng bơm, các van 1 chiều, crebin | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 3
Thực hiện | bar: Tháng 2 Tuần 1
[6 empty] | + Tháo và thay vòng bi | 104 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 3
Thực hiện
[6 empty] | + Bảo dưỡng rỗ buồng bơm/ mọt cánh bơm | - | Kế hoạch
Thực hiện
| 1.5 | Máy bơm nước số 5 (01RP-03 500*500; 230kw) | BNT5 | 1 | Kiểm tra tình trạng vận hành thiết bị: - Đánh giá các hạng mục bằng phương pháp phù hợp - So sánh với tiêu chuẩn giới hạn cho phép và lưu lại trạng thái thiết bị (bảng biểu số liệu, hình ảnh, video ,...) | + Kiểm tra độ rung, nhiệt độ, tiếp xúc mạch động lực (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra độ ồn, khớp nối mềm, túp làm kín (kiểm tra bằng mắt) | 4 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 4; Tháng 2 Tuần 4; Tháng 3 Tuần 4; Tháng 4 Tuần 4; Tháng 5 Tuần 4; Tháng 6 Tuần 4; Tháng 7 Tuần 4; Tháng 8 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 11 Tuần 4; Tháng 12 Tuần 4
Thực hiện | bar: Tháng 3 Tuần 4
[6 empty] | + Kiểm tra độ đồng tâm trục, điện trở cách điện (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra vòng bi, bối dây, buồng bơm và bánh xe công tác (kiểm tra bằng mắt) | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 2 Tuần 1
Thực hiện | bar: Tháng 2 Tuần 1
[5 empty] | Bảo dưỡng bên ngoài thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng không cần thực hiện tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Vệ sinh tổ máy, sơn lại các vị trí trầy xước | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 2 Tuần 1
Thực hiện | bar: Tháng 2 Tuần 1
[6 empty] | + Xiết chặt bệ máy, đầu cốt hộp đấu dây động cơ | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 2 Tuần 1
Thực hiện | bar: Tháng 2 Tuần 1
[5 empty] | Bảo dưỡng bên trong thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng vào không gian bên trong thiết bị chỉ có thể thực hiện khi tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Tra mỡ vòng bi, bổ sung dầu ổ bi + Kiểm tra/thay túp, ron mặt bơm, vệ sinh buồng bơm, các van 1 chiều, crebin | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 2 Tuần 1
Thực hiện | bar: Tháng 2 Tuần 1
[6 empty] | + Tháo và thay vòng bi | 104 | Kế hoạch | bar: Tháng 2 Tuần 1
Thực hiện
[6 empty] | + Bảo dưỡng rỗ buồng bơm/ mọt cánh bơm | - | Kế hoạch
Thực hiện
| 1.6 | Máy bơm nước sạch số 6 (SDA 400*500B; 90kw) | BNT6 | 1 | Kiểm tra tình trạng vận hành thiết bị: - Đánh giá các hạng mục bằng phương pháp phù hợp - So sánh với tiêu chuẩn giới hạn cho phép và lưu lại trạng thái thiết bị (bảng biểu số liệu, hình ảnh, video ,...) | + Kiểm tra độ rung, nhiệt độ, tiếp xúc mạch động lực (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra độ ồn, khớp nối mềm, túp làm kín (kiểm tra bằng mắt) | 4 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 4; Tháng 2 Tuần 4; Tháng 3 Tuần 4; Tháng 4 Tuần 4; Tháng 5 Tuần 4; Tháng 6 Tuần 4; Tháng 7 Tuần 4; Tháng 8 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 11 Tuần 4; Tháng 12 Tuần 4
Thực hiện | bar: Tháng 3 Tuần 4
[6 empty] | + Kiểm tra độ đồng tâm trục, điện trở cách điện (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra vòng bi, bối dây, buồng bơm và bánh xe công tác (kiểm tra bằng mắt) | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 2 Tuần 1
Thực hiện | bar: Tháng 3 Tuần 1
[5 empty] | Bảo dưỡng bên ngoài thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng không cần thực hiện tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Vệ sinh tổ máy, sơn lại các vị trí trầy xước | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 2 Tuần 1
Thực hiện | bar: Tháng 3 Tuần 1
[6 empty] | + Xiết chặt bệ máy, đầu cốt hộp đấu dây động cơ | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 2 Tuần 1
Thực hiện | bar: Tháng 3 Tuần 1
[5 empty] | Bảo dưỡng bên trong thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng vào không gian bên trong thiết bị chỉ có thể thực hiện khi tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Tra mỡ vòng bi, bổ sung dầu ổ bi + Kiểm tra/thay túp, ron mặt bơm, vệ sinh buồng bơm, các van 1 chiều, crebin | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 2 Tuần 1
Thực hiện | bar: Tháng 3 Tuần 1
[6 empty] | + Tháo và thay vòng bi | 104 | Kế hoạch | bar: Tháng 2 Tuần 1
Thực hiện
[6 empty] | + Bảo dưỡng rỗ buồng bơm/ mọt cánh bơm | - | Kế hoạch
Thực hiện
| 1.7 | Máy bơm nước sạch số 7 (SDA 400*500B; 90kw) | BNT7 | 1 | Kiểm tra tình trạng vận hành thiết bị: - Đánh giá các hạng mục bằng phương pháp phù hợp - So sánh với tiêu chuẩn giới hạn cho phép và lưu lại trạng thái thiết bị (bảng biểu số liệu, hình ảnh, video ,...) | + Kiểm tra độ rung, nhiệt độ, tiếp xúc mạch động lực (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra độ ồn, khớp nối mềm, túp làm kín (kiểm tra bằng mắt) | 4 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 4; Tháng 2 Tuần 4; Tháng 3 Tuần 4; Tháng 4 Tuần 4; Tháng 5 Tuần 4; Tháng 6 Tuần 4; Tháng 7 Tuần 4; Tháng 8 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 11 Tuần 4; Tháng 12 Tuần 4
Thực hiện | bar: Tháng 3 Tuần 4
[6 empty] | + Kiểm tra độ đồng tâm trục, điện trở cách điện (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra vòng bi, bối dây, buồng bơm và bánh xe công tác (kiểm tra bằng mắt) | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 2 Tuần 2
Thực hiện | bar: Tháng 3 Tuần 1
[5 empty] | Bảo dưỡng bên ngoài thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng không cần thực hiện tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Vệ sinh tổ máy, sơn lại các vị trí trầy xước | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 2 Tuần 2
Thực hiện | bar: Tháng 3 Tuần 1
[6 empty] | + Xiết chặt bệ máy, đầu cốt hộp đấu dây động cơ | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 2 Tuần 2
Thực hiện | bar: Tháng 3 Tuần 1
[5 empty] | Bảo dưỡng bên trong thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng vào không gian bên trong thiết bị chỉ có thể thực hiện khi tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Tra mỡ vòng bi, bổ sung dầu ổ bi + Kiểm tra/thay túp, ron mặt bơm, vệ sinh buồng bơm, các van 1 chiều, crebin | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 2 Tuần 2
Thực hiện | bar: Tháng 3 Tuần 1
[6 empty] | + Tháo và thay vòng bi | 104 | Kế hoạch | bar: Tháng 2 Tuần 2
Thực hiện
[6 empty] | + Bảo dưỡng rỗ buồng bơm/ mọt cánh bơm | - | Kế hoạch
Thực hiện
| 1.8 | Máy bơm nước sạch số 8 (SDA 400*500B; 90kw) | BNT8 | 1 | Kiểm tra tình trạng vận hành thiết bị: - Đánh giá các hạng mục bằng phương pháp phù hợp - So sánh với tiêu chuẩn giới hạn cho phép và lưu lại trạng thái thiết bị (bảng biểu số liệu, hình ảnh, video ,...) | + Kiểm tra độ rung, nhiệt độ, tiếp xúc mạch động lực (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra độ ồn, khớp nối mềm, túp làm kín (kiểm tra bằng mắt) | 4 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 4; Tháng 2 Tuần 4; Tháng 3 Tuần 4; Tháng 4 Tuần 4; Tháng 5 Tuần 4; Tháng 6 Tuần 4; Tháng 7 Tuần 4; Tháng 8 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 11 Tuần 4; Tháng 12 Tuần 4
Thực hiện | bar: Tháng 3 Tuần 4
[6 empty] | + Kiểm tra độ đồng tâm trục, điện trở cách điện (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra vòng bi, bối dây, buồng bơm và bánh xe công tác (kiểm tra bằng mắt) | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 2 Tuần 2
Thực hiện | bar: Tháng 3 Tuần 1
[5 empty] | Bảo dưỡng bên ngoài thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng không cần thực hiện tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Vệ sinh tổ máy, sơn lại các vị trí trầy xước | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 2 Tuần 2
Thực hiện | bar: Tháng 3 Tuần 1
[6 empty] | + Xiết chặt bệ máy, đầu cốt hộp đấu dây động cơ | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 2 Tuần 2
Thực hiện | bar: Tháng 3 Tuần 1
[5 empty] | Bảo dưỡng bên trong thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng vào không gian bên trong thiết bị chỉ có thể thực hiện khi tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Tra mỡ vòng bi, bổ sung dầu ổ bi + Kiểm tra/thay túp, ron mặt bơm, vệ sinh buồng bơm, các van 1 chiều, crebin | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 2 Tuần 2
Thực hiện | bar: Tháng 3 Tuần 1
[6 empty] | + Tháo và thay vòng bi | 104 | Kế hoạch | bar: Tháng 2 Tuần 2
Thực hiện | bar: Tháng 3 Tuần 1
[6 empty] | + Bảo dưỡng rỗ buồng bơm/ mọt cánh bơm | - | Kế hoạch
Thực hiện
| 1.9 | Máy bơm mồi số 1 50NV-55.5B 5,5Kw | BM1 | 1 | Kiểm tra tình trạng vận hành thiết bị: - Đánh giá các hạng mục bằng phương pháp phù hợp - So sánh với tiêu chuẩn giới hạn cho phép và lưu lại trạng thái thiết bị (bảng biểu số liệu, hình ảnh, video ,...) | + Kiểm tra độ rung, nhiệt độ, tiếp xúc mạch động lực (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra độ ồn, khớp nối mềm, túp làm kín (kiểm tra bằng mắt) | 4 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 4; Tháng 2 Tuần 4; Tháng 3 Tuần 4; Tháng 4 Tuần 4; Tháng 5 Tuần 4; Tháng 6 Tuần 4; Tháng 7 Tuần 4; Tháng 8 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 11 Tuần 4; Tháng 12 Tuần 4
Thực hiện | bar: Tháng 3 Tuần 2
[6 empty] | + Kiểm tra độ đồng tâm trục, điện trở cách điện (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra vòng bi, bối dây, buồng bơm và bánh xe công tác (kiểm tra bằng mắt) | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 2 Tuần 3
Thực hiện | bar: Tháng 3 Tuần 2
[5 empty] | Bảo dưỡng bên ngoài thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng không cần thực hiện tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Vệ sinh tổ máy, sơn lại các vị trí trầy xước | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 2 Tuần 3
Thực hiện | bar: Tháng 3 Tuần 2
[6 empty] | + Xiết chặt bệ máy, đầu cốt hộp đấu dây động cơ | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 2 Tuần 3
Thực hiện | bar: Tháng 3 Tuần 2
[5 empty] | Bảo dưỡng bên trong thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng vào không gian bên trong thiết bị chỉ có thể thực hiện khi tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Tra mỡ vòng bi, bổ sung dầu ổ bi + Kiểm tra/thay túp, ron mặt bơm, vệ sinh buồng bơm, các van 1 chiều, crebin | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 2 Tuần 3
Thực hiện | bar: Tháng 3 Tuần 2
[6 empty] | + Tháo và thay vòng bi | 104 | Kế hoạch | bar: Tháng 2 Tuần 3
Thực hiện
[6 empty] | + Bảo dưỡng rỗ buồng bơm/ mọt cánh bơm | - | Kế hoạch
Thực hiện
| 1.10 | Máy bơm mồi số 2 50NV-55.5B 5,5Kw | BM2 | 1 | Kiểm tra tình trạng vận hành thiết bị: - Đánh giá các hạng mục bằng phương pháp phù hợp - So sánh với tiêu chuẩn giới hạn cho phép và lưu lại trạng thái thiết bị (bảng biểu số liệu, hình ảnh, video ,...) | + Kiểm tra độ rung, nhiệt độ, tiếp xúc mạch động lực (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra độ ồn, khớp nối mềm, túp làm kín (kiểm tra bằng mắt) | 4 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 4; Tháng 2 Tuần 4; Tháng 3 Tuần 4; Tháng 4 Tuần 4; Tháng 5 Tuần 4; Tháng 6 Tuần 4; Tháng 7 Tuần 4; Tháng 8 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 11 Tuần 4; Tháng 12 Tuần 4
Thực hiện | bar: Tháng 3 Tuần 2
[6 empty] | + Kiểm tra độ đồng tâm trục, điện trở cách điện (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra vòng bi, bối dây, buồng bơm và bánh xe công tác (kiểm tra bằng mắt) | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 2 Tuần 3
Thực hiện | bar: Tháng 3 Tuần 2
[5 empty] | Bảo dưỡng bên ngoài thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng không cần thực hiện tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Vệ sinh tổ máy, sơn lại các vị trí trầy xước | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 2 Tuần 3
Thực hiện | bar: Tháng 3 Tuần 2
[6 empty] | + Xiết chặt bệ máy, đầu cốt hộp đấu dây động cơ | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 2 Tuần 3
Thực hiện | bar: Tháng 3 Tuần 2
[5 empty] | Bảo dưỡng bên trong thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng vào không gian bên trong thiết bị chỉ có thể thực hiện khi tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Tra mỡ vòng bi, bổ sung dầu ổ bi + Kiểm tra/thay túp, ron mặt bơm, vệ sinh buồng bơm, các van 1 chiều, crebin | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 2 Tuần 3
Thực hiện | bar: Tháng 3 Tuần 2
[6 empty] | + Tháo và thay vòng bi | 104 | Kế hoạch | bar: Tháng 2 Tuần 3
Thực hiện
[6 empty] | + Bảo dưỡng rỗ buồng bơm/ mọt cánh bơm | - | Kế hoạch
Thực hiện
| 1.11 | Máy bơm mồi số 3 (2,2Kw) | BM3 | 1 | Kiểm tra tình trạng vận hành thiết bị: - Đánh giá các hạng mục bằng phương pháp phù hợp - So sánh với tiêu chuẩn giới hạn cho phép và lưu lại trạng thái thiết bị (bảng biểu số liệu, hình ảnh, video ,...) | + Kiểm tra độ rung, nhiệt độ, tiếp xúc mạch động lực (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra độ ồn, khớp nối mềm, túp làm kín (kiểm tra bằng mắt) | 4 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 4; Tháng 2 Tuần 4; Tháng 3 Tuần 4; Tháng 4 Tuần 4; Tháng 5 Tuần 4; Tháng 6 Tuần 4; Tháng 7 Tuần 4; Tháng 8 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 11 Tuần 4; Tháng 12 Tuần 4
Thực hiện | bar: Tháng 3 Tuần 2
[6 empty] | + Kiểm tra độ đồng tâm trục, điện trở cách điện (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra vòng bi, bối dây, buồng bơm và bánh xe công tác (kiểm tra bằng mắt) | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 2 Tuần 3
Thực hiện | bar: Tháng 3 Tuần 2
[5 empty] | Bảo dưỡng bên ngoài thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng không cần thực hiện tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Vệ sinh tổ máy, sơn lại các vị trí trầy xước | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 2 Tuần 3
Thực hiện | bar: Tháng 3 Tuần 2
[6 empty] | + Xiết chặt bệ máy, đầu cốt hộp đấu dây động cơ | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 2 Tuần 3
Thực hiện | bar: Tháng 3 Tuần 2
[5 empty] | Bảo dưỡng bên trong thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng vào không gian bên trong thiết bị chỉ có thể thực hiện khi tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Tra mỡ vòng bi, bổ sung dầu ổ bi + Kiểm tra/thay túp, ron mặt bơm, vệ sinh buồng bơm, các van 1 chiều, crebin | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 2 Tuần 3
Thực hiện | bar: Tháng 3 Tuần 2
[6 empty] | + Tháo và thay vòng bi | 104 | Kế hoạch | bar: Tháng 2 Tuần 3
Thực hiện
[6 empty] | + Bảo dưỡng rỗ buồng bơm/ mọt cánh bơm | - | Kế hoạch
Thực hiện
| 1.12 | Máy bơm mồi số 4 (11Kw) | BM4 | 1 | Kiểm tra tình trạng vận hành thiết bị: - Đánh giá các hạng mục bằng phương pháp phù hợp - So sánh với tiêu chuẩn giới hạn cho phép và lưu lại trạng thái thiết bị (bảng biểu số liệu, hình ảnh, video ,...) | + Kiểm tra độ rung, nhiệt độ, tiếp xúc mạch động lực (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra độ ồn, khớp nối mềm, túp làm kín (kiểm tra bằng mắt) | 4 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 4; Tháng 2 Tuần 4; Tháng 3 Tuần 4; Tháng 4 Tuần 4; Tháng 5 Tuần 4; Tháng 6 Tuần 4; Tháng 7 Tuần 4; Tháng 8 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 11 Tuần 4; Tháng 12 Tuần 4
Thực hiện | bar: Tháng 3 Tuần 2
[6 empty] | + Kiểm tra độ đồng tâm trục, điện trở cách điện (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra vòng bi, bối dây, buồng bơm và bánh xe công tác (kiểm tra bằng mắt) | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 2 Tuần 3
Thực hiện | bar: Tháng 3 Tuần 2
[5 empty] | Bảo dưỡng bên ngoài thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng không cần thực hiện tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Vệ sinh tổ máy, sơn lại các vị trí trầy xước | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 2 Tuần 3
Thực hiện | bar: Tháng 3 Tuần 2
[6 empty] | + Xiết chặt bệ máy, đầu cốt hộp đấu dây động cơ | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 2 Tuần 3
Thực hiện | bar: Tháng 3 Tuần 2
[5 empty] | Bảo dưỡng bên trong thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng vào không gian bên trong thiết bị chỉ có thể thực hiện khi tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Tra mỡ vòng bi, bổ sung dầu ổ bi + Kiểm tra/thay túp, ron mặt bơm, vệ sinh buồng bơm, các van 1 chiều, crebin | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 2 Tuần 3
Thực hiện | bar: Tháng 3 Tuần 2
[6 empty] | + Tháo và thay vòng bi | 104 | Kế hoạch | bar: Tháng 2 Tuần 3
Thực hiện
[6 empty] | + Bảo dưỡng rỗ buồng bơm/ mọt cánh bơm | - | Kế hoạch
Thực hiện
| 1.13 | Máy bơm chìm 2,5Kw | BC | 1 | Kiểm tra tình trạng vận hành thiết bị: - Đánh giá các hạng mục bằng phương pháp phù hợp | + Kiểm tra độ rung, tiếp xúc mạch động lực, điện trở cuộn dây (sử dụng thiết bị đo) | 4 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 4; Tháng 2 Tuần 4; Tháng 3 Tuần 4; Tháng 4 Tuần 4; Tháng 5 Tuần 4; Tháng 6 Tuần 4; Tháng 7 Tuần 4; Tháng 8 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 11 Tuần 4; Tháng 12 Tuần 4
Thực hiện | bar: Tháng 3 Tuần 2
[6 empty] | + Kiểm tra chất lượng cáp điện động lực, cáp tiếp địa và các điểm đấu nối cáp vào ra bơm (kiểm tra bằng mắt) | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 2 Tuần 3
Thực hiện | bar: Tháng 3 Tuần 2
[6 empty] | + Kiểm tra điện trở cách điện động cơ (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra bối dây, lớp cách điện trong máy bơm (kiểm tra bằng mắt) | 156 | Kế hoạch | bar: Tháng 2 Tuần 3
Thực hiện | bar: Tháng 3 Tuần 2
[5 empty] | Bảo dưỡng bên ngoài thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng không cần thực hiện tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Vệ sinh vỏ máy, sơn lại máy + Vệ sinh rọ chắn rác | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 2 Tuần 3
Thực hiện | bar: Tháng 3 Tuần 2
[5 empty] | Bảo dưỡng bên trong thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng vào không gian bên trong thiết bị chỉ có thể thực hiện khi tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Vệ sinh buồng bơm, cánh bơm | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 2 Tuần 3
Thực hiện | bar: Tháng 3 Tuần 2
[6 empty] | + Bảo dưỡng lớp cách điện, sấy cuộn dây stator + Vệ sinh khoang động cơ | 156 | Kế hoạch | bar: Tháng 2 Tuần 3
Thực hiện
[6 empty] | + Tháo và thay vòng bi + Thay các ron làm kín, ron cơ khí + Thử kín áp suất động cơ | 156 | Kế hoạch | bar: Tháng 2 Tuần 3
Thực hiện
TRẠM BƠM DÂNG | 2.1 | Máy bơm nước số 1 ( D500-32 ; 200kw) | BD1 | 1 | Kiểm tra tình trạng vận hành thiết bị: - Đánh giá các hạng mục bằng phương pháp phù hợp - So sánh với tiêu chuẩn giới hạn cho phép và lưu lại trạng thái thiết bị (bảng biểu số liệu, hình ảnh, video ,...) | + Kiểm tra độ rung, nhiệt độ, tiếp xúc mạch động lực (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra độ ồn, khớp nối mềm, túp làm kín (kiểm tra bằng mắt) | 4 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 4; Tháng 2 Tuần 4; Tháng 3 Tuần 4; Tháng 4 Tuần 4; Tháng 5 Tuần 4; Tháng 6 Tuần 4; Tháng 7 Tuần 4; Tháng 8 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 11 Tuần 4; Tháng 12 Tuần 4
Thực hiện | bar: Tháng 3 Tuần 4
[6 empty] | + Kiểm tra độ đồng tâm trục, điện trở cách điện (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra vòng bi, bối dây, buồng bơm và bánh xe công tác (kiểm tra bằng mắt) | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 2 Tuần 3
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên ngoài thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng không cần thực hiện tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Vệ sinh tổ máy, sơn lại các vị trí trầy xước | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 2 Tuần 3
Thực hiện
[6 empty] | + Xiết chặt bệ máy, đầu cốt hộp đấu dây động cơ | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 2 Tuần 3
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên trong thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng vào không gian bên trong thiết bị chỉ có thể thực hiện khi tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Tra mỡ vòng bi, bổ sung dầu ổ bi + Kiểm tra/thay túp, ron mặt bơm, vệ sinh buồng bơm, các van 1 chiều, crebin | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 2 Tuần 3
Thực hiện
[6 empty] | + Tháo và thay vòng bi | 104 | Kế hoạch | bar: Tháng 2 Tuần 3
Thực hiện
[6 empty] | + Bảo dưỡng rỗ buồng bơm/ mọt cánh bơm | - | Kế hoạch
Thực hiện
| 2.2 | Máy bơm nước số 2 ( 24HDC ; 200kw) | BD2 | 1 | Kiểm tra tình trạng vận hành thiết bị: - Đánh giá các hạng mục bằng phương pháp phù hợp - So sánh với tiêu chuẩn giới hạn cho phép và lưu lại trạng thái thiết bị (bảng biểu số liệu, hình ảnh, video ,...) | + Kiểm tra độ rung, nhiệt độ, tiếp xúc mạch động lực (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra độ ồn, khớp nối mềm, túp làm kín (kiểm tra bằng mắt) | 4 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 4; Tháng 2 Tuần 4; Tháng 3 Tuần 4; Tháng 4 Tuần 4; Tháng 5 Tuần 4; Tháng 6 Tuần 4; Tháng 7 Tuần 4; Tháng 8 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 11 Tuần 4; Tháng 12 Tuần 4
Thực hiện | bar: Tháng 3 Tuần 4
[6 empty] | + Kiểm tra độ đồng tâm trục, điện trở cách điện (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra vòng bi, bối dây, buồng bơm và bánh xe công tác (kiểm tra bằng mắt) | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 3 Tuần 1
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên ngoài thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng không cần thực hiện tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Vệ sinh tổ máy, sơn lại các vị trí trầy xước | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 3 Tuần 1
Thực hiện
[6 empty] | + Xiết chặt bệ máy, đầu cốt hộp đấu dây động cơ | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 3 Tuần 1
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên trong thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng vào không gian bên trong thiết bị chỉ có thể thực hiện khi tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Tra mỡ vòng bi, bổ sung dầu ổ bi + Kiểm tra/thay túp, ron mặt bơm, vệ sinh buồng bơm, các van 1 chiều, crebin | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 3 Tuần 1
Thực hiện
[6 empty] | + Tháo và thay vòng bi | 104 | Kế hoạch | bar: Tháng 3 Tuần 1
Thực hiện
[6 empty] | + Bảo dưỡng rỗ buồng bơm/ mọt cánh bơm | - | Kế hoạch
Thực hiện
| 2.3 | Máy bơm mồi số 1 BCK220-680 5,5Kw | BM1 | 1 | Kiểm tra tình trạng vận hành thiết bị: | + Kiểm tra độ rung, nhiệt độ, tiếp xúc mạch động lực (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra độ ồn, khớp nối mềm, túp làm kín (kiểm tra bằng mắt) | 4 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 4; Tháng 2 Tuần 4; Tháng 3 Tuần 4; Tháng 4 Tuần 4; Tháng 5 Tuần 4; Tháng 6 Tuần 4; Tháng 7 Tuần 4; Tháng 8 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 11 Tuần 4; Tháng 12 Tuần 4
Thực hiện | bar: Tháng 3 Tuần 3
[6 empty] | + Kiểm tra độ đồng tâm trục, điện trở cách điện (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra vòng bi, bối dây, buồng bơm và bánh xe công tác (kiểm tra bằng mắt) | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 3 Tuần 1
Thực hiện | bar: Tháng 3 Tuần 3
[5 empty] | Bảo dưỡng bên ngoài thiết bị: | + Vệ sinh tổ máy, sơn lại các vị trí trầy xước | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 3 Tuần 1
Thực hiện | bar: Tháng 3 Tuần 3
[6 empty] | + Xiết chặt bệ máy, đầu cốt hộp đấu dây động cơ | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 3 Tuần 1
Thực hiện | bar: Tháng 3 Tuần 3
[5 empty] | Bảo dưỡng bên trong thiết bị: | + Tra mỡ vòng bi, bổ sung dầu ổ bi + Kiểm tra/thay túp, ron mặt bơm, vệ sinh buồng bơm, các van 1 chiều, crebin | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 3 Tuần 1
Thực hiện | bar: Tháng 3 Tuần 3
[6 empty] | + Tháo và thay vòng bi | 104 | Kế hoạch | bar: Tháng 3 Tuần 1
Thực hiện
[6 empty] | + Bảo dưỡng rỗ buồng bơm/ mọt cánh bơm | - | Kế hoạch
Thực hiện
| 2.4 | Máy bơm mồi số 2 BCK220-680 5,5Kw | BM2 | 1 | Kiểm tra tình trạng vận hành thiết bị: | + Kiểm tra độ rung, nhiệt độ, tiếp xúc mạch động lực (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra độ ồn, khớp nối mềm, túp làm kín (kiểm tra bằng mắt) | 4 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 4; Tháng 2 Tuần 4; Tháng 3 Tuần 4; Tháng 4 Tuần 4; Tháng 5 Tuần 4; Tháng 6 Tuần 4; Tháng 7 Tuần 4; Tháng 8 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 11 Tuần 4; Tháng 12 Tuần 4
Thực hiện | bar: Tháng 3 Tuần 3
[6 empty] | + Kiểm tra độ đồng tâm trục, điện trở cách điện (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra vòng bi, bối dây, buồng bơm và bánh xe công tác (kiểm tra bằng mắt) | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 3 Tuần 2
Thực hiện | bar: Tháng 3 Tuần 3
[5 empty] | Bảo dưỡng bên ngoài thiết bị: | + Vệ sinh tổ máy, sơn lại các vị trí trầy xước | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 3 Tuần 2
Thực hiện | bar: Tháng 3 Tuần 3
[6 empty] | + Xiết chặt bệ máy, đầu cốt hộp đấu dây động cơ | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 3 Tuần 2
Thực hiện | bar: Tháng 3 Tuần 3
[5 empty] | Bảo dưỡng bên trong thiết bị: | + Tra mỡ vòng bi, bổ sung dầu ổ bi + Kiểm tra/thay túp, ron mặt bơm, vệ sinh buồng bơm, các van 1 chiều, crebin | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 3 Tuần 2
Thực hiện | bar: Tháng 3 Tuần 3
[6 empty] | + Tháo và thay vòng bi | 104 | Kế hoạch | bar: Tháng 3 Tuần 2
Thực hiện
[6 empty] | + Bảo dưỡng rỗ buồng bơm/ mọt cánh bơm | - | Kế hoạch
Thực hiện
TRẠM BƠM CẤP 2 VÀ TRẠM RỬA LỌC | 3.1 | Máy bơm nước sạch số 1 120/24DVCME- 560Kw | BNS1 | 1 | Kiểm tra tình trạng vận hành thiết bị: - Đánh giá các hạng mục bằng phương pháp phù hợp - So sánh với tiêu chuẩn giới hạn cho phép và lưu lại trạng thái thiết bị (bảng biểu số liệu, hình ảnh, video ,...) | + Kiểm tra độ rung, nhiệt độ, tiếp xúc mạch động lực (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra độ ồn, khớp nối mềm, phớt cơ khí (kiểm tra bằng mắt) | 4 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 4; Tháng 2 Tuần 4; Tháng 3 Tuần 4; Tháng 4 Tuần 4; Tháng 5 Tuần 4; Tháng 6 Tuần 4; Tháng 7 Tuần 4; Tháng 8 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 11 Tuần 4; Tháng 12 Tuần 4
Thực hiện | bar: Tháng 1 Tuần 4; Tháng 3 Tuần 4
[6 empty] | + Kiểm tra độ đồng tâm trục, điện trở cách điện (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra vòng bi, bối dây, buồng bơm và bánh xe công tác (kiểm tra bằng mắt) | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 4 Tuần 1
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên ngoài thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng không cần thực hiện tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Vệ sinh tổ máy, sơn lại các vị trí trầy xước | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 4 Tuần 1
Thực hiện
[6 empty] | + Xiết chặt bệ máy, đầu cốt hộp đấu dây động cơ | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 4 Tuần 1
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên trong thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng vào không gian bên trong thiết bị chỉ có thể thực hiện khi tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Tra mỡ vòng bi, bổ sung dầu ổ bi + Kiểm tra/ thay phớt cơ khí, ron mặt bơm, vệ sinh buồng bơm, các van 1 chiều | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 4 Tuần 1
Thực hiện
[6 empty] | + Tháo và thay vòng bi | 104 | Kế hoạch | bar: Tháng 4 Tuần 1
Thực hiện
[6 empty] | + Bảo dưỡng rỗ buồng bơm/ mọt cánh bơm | - | Kế hoạch
Thực hiện
| 3.2 | Máy bơm nước sạch số 2 20/24DVCME- 560Kw | BNS2 | 1 | Kiểm tra tình trạng vận hành thiết bị: - Đánh giá các hạng mục bằng phương pháp phù hợp - So sánh với tiêu chuẩn giới hạn cho phép và lưu lại trạng thái thiết bị (bảng biểu số liệu, hình ảnh, video ,...) | + Kiểm tra độ rung, nhiệt độ, tiếp xúc mạch động lực (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra độ ồn, khớp nối mềm, phớt cơ khí (kiểm tra bằng mắt) | 4 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 4; Tháng 2 Tuần 4; Tháng 3 Tuần 4; Tháng 4 Tuần 4; Tháng 5 Tuần 4; Tháng 6 Tuần 4; Tháng 7 Tuần 4; Tháng 8 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 11 Tuần 4; Tháng 12 Tuần 4
Thực hiện | bar: Tháng 1 Tuần 4; Tháng 3 Tuần 4
[6 empty] | + Kiểm tra độ đồng tâm trục, điện trở cách điện (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra vòng bi, bối dây, buồng bơm và bánh xe công tác (kiểm tra bằng mắt) | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 4 Tuần 1
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên ngoài thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng không cần thực hiện tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Vệ sinh tổ máy, sơn lại các vị trí trầy xước | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 4 Tuần 1
Thực hiện
[6 empty] | + Xiết chặt bệ máy, đầu cốt hộp đấu dây động cơ | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 4 Tuần 1
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên trong thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng vào không gian bên trong thiết bị chỉ có thể thực hiện khi tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Tra mỡ vòng bi, bổ sung dầu ổ bi + Kiểm tra/ thay phớt cơ khí, ron mặt bơm, vệ sinh buồng bơm, các van 1 chiều | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 4 Tuần 1
Thực hiện
[6 empty] | + Tháo và thay vòng bi | 104 | Kế hoạch | bar: Tháng 4 Tuần 1
Thực hiện
[6 empty] | + Bảo dưỡng rỗ buồng bơm/ mọt cánh bơm | - | Kế hoạch
Thực hiện
| 3.3 | Máy bơm nước sạch số 3 20/24DVCME- 560Kw | BNS3 | 1 | Kiểm tra tình trạng vận hành thiết bị: - Đánh giá các hạng mục bằng phương pháp phù hợp - So sánh với tiêu chuẩn giới hạn cho phép và lưu lại trạng thái thiết bị (bảng biểu số liệu, hình ảnh, video ,...) | + Kiểm tra độ rung, nhiệt độ, tiếp xúc mạch động lực (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra độ ồn, khớp nối mềm, phớt cơ khí (kiểm tra bằng mắt) | 4 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 4; Tháng 2 Tuần 4; Tháng 3 Tuần 4; Tháng 4 Tuần 4; Tháng 5 Tuần 4; Tháng 6 Tuần 4; Tháng 7 Tuần 4; Tháng 8 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 11 Tuần 4; Tháng 12 Tuần 4
Thực hiện | bar: Tháng 1 Tuần 4; Tháng 3 Tuần 4
[6 empty] | + Kiểm tra độ đồng tâm trục, điện trở cách điện (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra vòng bi, bối dây, buồng bơm và bánh xe công tác (kiểm tra bằng mắt) | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 4 Tuần 2
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên ngoài thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng không cần thực hiện tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Vệ sinh tổ máy, sơn lại các vị trí trầy xước | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 4 Tuần 2
Thực hiện
[6 empty] | + Xiết chặt bệ máy, đầu cốt hộp đấu dây động cơ | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 4 Tuần 2
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên trong thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng vào không gian bên trong thiết bị chỉ có thể thực hiện khi tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Tra mỡ vòng bi, bổ sung dầu ổ bi + Kiểm tra/ thay phớt cơ khí, ron mặt bơm, vệ sinh buồng bơm, các van 1 chiều | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 4 Tuần 2
Thực hiện
[6 empty] | + Tháo và thay vòng bi | 104 | Kế hoạch | bar: Tháng 4 Tuần 2
Thực hiện
[6 empty] | + Bảo dưỡng rỗ buồng bơm/ mọt cánh bơm | - | Kế hoạch
Thực hiện
| 3.4 | Máy bơm nước sạch số 4 20/24DVCME- 560Kw | BNS4 | 1 | Kiểm tra tình trạng vận hành thiết bị: - Đánh giá các hạng mục bằng phương pháp phù hợp - So sánh với tiêu chuẩn giới hạn cho phép và lưu lại trạng thái thiết bị (bảng biểu số liệu, hình ảnh, video ,...) | + Kiểm tra độ rung, nhiệt độ, tiếp xúc mạch động lực (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra độ ồn, khớp nối mềm, phớt cơ khí (kiểm tra bằng mắt) | 4 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 4; Tháng 2 Tuần 4; Tháng 3 Tuần 4; Tháng 4 Tuần 4; Tháng 5 Tuần 4; Tháng 6 Tuần 4; Tháng 7 Tuần 4; Tháng 8 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 11 Tuần 4; Tháng 12 Tuần 4
Thực hiện | bar: Tháng 1 Tuần 4; Tháng 3 Tuần 4
[6 empty] | + Kiểm tra độ đồng tâm trục, điện trở cách điện (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra vòng bi, bối dây, buồng bơm và bánh xe công tác (kiểm tra bằng mắt) | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 4 Tuần 2
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên ngoài thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng không cần thực hiện tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Vệ sinh tổ máy, sơn lại các vị trí trầy xước | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 4 Tuần 2
Thực hiện
[6 empty] | + Xiết chặt bệ máy, đầu cốt hộp đấu dây động cơ | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 4 Tuần 2
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên trong thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng vào không gian bên trong thiết bị chỉ có thể thực hiện khi tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Tra mỡ vòng bi, bổ sung dầu ổ bi + Kiểm tra/ thay phớt cơ khí, ron mặt bơm, vệ sinh buồng bơm, các van 1 chiều | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 4 Tuần 2
Thực hiện
[6 empty] | + Tháo và thay vòng bi | 104 | Kế hoạch | bar: Tháng 4 Tuần 2
Thực hiện
[6 empty] | + Bảo dưỡng rỗ buồng bơm/ mọt cánh bơm | - | Kế hoạch
Thực hiện
| 3.5 | Máy bơm nước sạch số 5 LHP2300-50, 500Kw | BNS5 | 1 | Kiểm tra tình trạng vận hành thiết bị: - Đánh giá các hạng mục bằng phương pháp phù hợp - So sánh với tiêu chuẩn giới hạn cho phép và lưu lại trạng thái thiết bị (bảng biểu số liệu, hình ảnh, video ,...) | + Kiểm tra độ rung, nhiệt độ, tiếp xúc mạch động lực (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra độ ồn, khớp nối mềm, phớt cơ khí (kiểm tra bằng mắt) | 4 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 4; Tháng 2 Tuần 4; Tháng 3 Tuần 4; Tháng 4 Tuần 4; Tháng 5 Tuần 4; Tháng 6 Tuần 4; Tháng 7 Tuần 4; Tháng 8 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 11 Tuần 4; Tháng 12 Tuần 4
Thực hiện | bar: Tháng 1 Tuần 4; Tháng 3 Tuần 4
[6 empty] | + Kiểm tra độ đồng tâm trục, điện trở cách điện (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra vòng bi, bối dây, buồng bơm và bánh xe công tác (kiểm tra bằng mắt) | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 5 Tuần 1
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên ngoài thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng không cần thực hiện tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Vệ sinh tổ máy, sơn lại các vị trí trầy xước | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 5 Tuần 1
Thực hiện
[6 empty] | + Xiết chặt bệ máy, đầu cốt hộp đấu dây động cơ | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 5 Tuần 1
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên trong thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng vào không gian bên trong thiết bị chỉ có thể thực hiện khi tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Tra mỡ vòng bi, bổ sung dầu ổ bi + Kiểm tra/ thay phớt cơ khí, ron mặt bơm, vệ sinh buồng bơm, các van 1 chiều | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 5 Tuần 1
Thực hiện
[6 empty] | + Tháo và thay vòng bi | 104 | Kế hoạch | bar: Tháng 5 Tuần 1
Thực hiện
[6 empty] | + Bảo dưỡng rỗ buồng bơm/ mọt cánh bơm | - | Kế hoạch
Thực hiện
| 3.6 | Máy bơm nước sạch số 6 LHP2300-50, 500Kw | BNS6 | 1 | Kiểm tra tình trạng vận hành thiết bị: - Đánh giá các hạng mục bằng phương pháp phù hợp - So sánh với tiêu chuẩn giới hạn cho phép và lưu lại trạng thái thiết bị (bảng biểu số liệu, hình ảnh, video ,...) | + Kiểm tra độ rung, nhiệt độ, tiếp xúc mạch động lực (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra độ ồn, khớp nối mềm, phớt cơ khí (kiểm tra bằng mắt) | 4 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 4; Tháng 2 Tuần 4; Tháng 3 Tuần 4; Tháng 4 Tuần 4; Tháng 5 Tuần 4; Tháng 6 Tuần 4; Tháng 7 Tuần 4; Tháng 8 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 11 Tuần 4; Tháng 12 Tuần 4
Thực hiện | bar: Tháng 1 Tuần 4; Tháng 3 Tuần 4
[6 empty] | + Kiểm tra độ đồng tâm trục, điện trở cách điện (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra vòng bi, bối dây, buồng bơm và bánh xe công tác (kiểm tra bằng mắt) | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 5 Tuần 1
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên ngoài thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng không cần thực hiện tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Vệ sinh tổ máy, sơn lại các vị trí trầy xước | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 5 Tuần 1
Thực hiện
[6 empty] | + Xiết chặt bệ máy, đầu cốt hộp đấu dây động cơ | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 5 Tuần 1
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên trong thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng vào không gian bên trong thiết bị chỉ có thể thực hiện khi tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Tra mỡ vòng bi, bổ sung dầu ổ bi + Kiểm tra/ thay phớt cơ khí, ron mặt bơm, vệ sinh buồng bơm, các van 1 chiều | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 5 Tuần 1
Thực hiện
[6 empty] | + Tháo và thay vòng bi | 104 | Kế hoạch | bar: Tháng 5 Tuần 1
Thực hiện
[6 empty] | + Bảo dưỡng rỗ buồng bơm/ mọt cánh bơm | - | Kế hoạch
Thực hiện
| 3.7 | Máy bơm rửa lọc số 1 (15/15MFV; 45Kw) | BR1 | 1 | Kiểm tra tình trạng vận hành thiết bị: - Đánh giá các hạng mục bằng phương pháp phù hợp - So sánh với tiêu chuẩn giới hạn cho phép và lưu lại trạng thái thiết bị (bảng biểu số liệu, hình ảnh, video ,...) | + Kiểm tra độ rung, nhiệt độ, tiếp xúc mạch động lực (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra độ ồn, khớp nối mềm, túp làm kín (kiểm tra bằng mắt) | 4 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 4; Tháng 2 Tuần 4; Tháng 3 Tuần 4; Tháng 4 Tuần 4; Tháng 5 Tuần 4; Tháng 6 Tuần 4; Tháng 7 Tuần 4; Tháng 8 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 11 Tuần 4; Tháng 12 Tuần 4
Thực hiện | bar: Tháng 1 Tuần 4; Tháng 3 Tuần 4
[6 empty] | + Kiểm tra độ đồng tâm trục, điện trở cách điện (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra vòng bi, bối dây, buồng bơm và bánh xe công tác (kiểm tra bằng mắt) | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 5 Tuần 2
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên ngoài thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng không cần thực hiện tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Vệ sinh tổ máy, sơn lại các vị trí trầy xước | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 5 Tuần 2
Thực hiện
[6 empty] | + Xiết chặt bệ máy, đầu cốt hộp đấu dây động cơ | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 5 Tuần 2
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên trong thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng vào không gian bên trong thiết bị chỉ có thể thực hiện khi tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Tra mỡ vòng bi, bổ sung dầu ổ bi + Kiểm tra/thay túp, ron mặt bơm, vệ sinh buồng bơm, các van 1 chiều, crebin | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 5 Tuần 2
Thực hiện
[6 empty] | + Tháo và thay vòng bi | 104 | Kế hoạch | bar: Tháng 5 Tuần 2
Thực hiện
[6 empty] | + Bảo dưỡng rỗ buồng bơm/ mọt cánh bơm | - | Kế hoạch
Thực hiện
| 3.8 | Máy bơm rửa lọc số 2 (15/15MFV; 45Kw) | BR2 | 1 | Kiểm tra tình trạng vận hành thiết bị: - Đánh giá các hạng mục bằng phương pháp phù hợp - So sánh với tiêu chuẩn giới hạn cho phép và lưu lại trạng thái thiết bị (bảng biểu số liệu, hình ảnh, video ,...) | + Kiểm tra độ rung, nhiệt độ, tiếp xúc mạch động lực (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra độ ồn, khớp nối mềm, túp làm kín (kiểm tra bằng mắt) | 4 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 4; Tháng 2 Tuần 4; Tháng 3 Tuần 4; Tháng 4 Tuần 4; Tháng 5 Tuần 4; Tháng 6 Tuần 4; Tháng 7 Tuần 4; Tháng 8 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 11 Tuần 4; Tháng 12 Tuần 4
Thực hiện | bar: Tháng 1 Tuần 4; Tháng 3 Tuần 4
[6 empty] | + Kiểm tra độ đồng tâm trục, điện trở cách điện (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra vòng bi, bối dây, buồng bơm và bánh xe công tác (kiểm tra bằng mắt) | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 5 Tuần 2
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên ngoài thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng không cần thực hiện tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Vệ sinh tổ máy, sơn lại các vị trí trầy xước | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 5 Tuần 2
Thực hiện
[6 empty] | + Xiết chặt bệ máy, đầu cốt hộp đấu dây động cơ | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 5 Tuần 2
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên trong thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng vào không gian bên trong thiết bị chỉ có thể thực hiện khi tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Tra mỡ vòng bi, bổ sung dầu ổ bi + Kiểm tra/thay túp, ron mặt bơm, vệ sinh buồng bơm, các van 1 chiều, crebin | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 5 Tuần 2
Thực hiện
[6 empty] | + Tháo và thay vòng bi | 104 | Kế hoạch | bar: Tháng 5 Tuần 2
Thực hiện
[6 empty] | + Bảo dưỡng rỗ buồng bơm/ mọt cánh bơm | - | Kế hoạch
Thực hiện
| 3.9 | Máy gió số 1 AEEVUKV - 55Kw | MG1 | 1 | Kiểm tra tình trạng vận hành thiết bị: | + Kiểm tra độ rung, nhiệt độ, tiếp xúc mạch động lực, điện trở cuộn dây (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra độ ồn, mức dầu hộp số, dây curoa (kiểm tra bằng mắt) | 4 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 4; Tháng 2 Tuần 4; Tháng 3 Tuần 4; Tháng 4 Tuần 4; Tháng 5 Tuần 4; Tháng 6 Tuần 4; Tháng 7 Tuần 4; Tháng 8 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 11 Tuần 4; Tháng 12 Tuần 4
Thực hiện | bar: Tháng 1 Tuần 4
[6 empty] | + Kiểm tra điện trở cách điện (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra vòng bi, chất lượng dầu trong hộp số (kiểm tra bằng mắt) | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 6 Tuần 1
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên ngoài thiết bị: | + Vệ sinh tổ máy, sơn lại các vị trí trầy xước | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 6 Tuần 1
Thực hiện
[6 empty] | + Xiết chặt bệ máy, đầu cốt hộp đấu dây động cơ + Tra dầu mỡ các chi tiết cơ khí | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 6 Tuần 1
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên trong thiết bị: | + Tra mỡ vòng bi, bổ sung dầu hộp số | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 6 Tuần 1
Thực hiện
[6 empty] | + Thay dầu hộp số | 104 | Kế hoạch | bar: Tháng 6 Tuần 1
Thực hiện
[6 empty] | + Thay dây curoa | 104 | Kế hoạch | bar: Tháng 6 Tuần 1
Thực hiện
[6 empty] | + Tháo và thay vòng bi | 104 | Kế hoạch | bar: Tháng 6 Tuần 1
Thực hiện
| 3.10 | Máy gió số 2 7-AD280S - 90Kw | MG2 | 1 | Kiểm tra tình trạng vận hành thiết bị: | + Kiểm tra độ rung, nhiệt độ, tiếp xúc mạch động lực, điện trở cuộn dây (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra độ ồn, mức dầu hộp số, dây curoa (kiểm tra bằng mắt) | 4 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 4; Tháng 2 Tuần 4; Tháng 3 Tuần 4; Tháng 4 Tuần 4; Tháng 5 Tuần 4; Tháng 6 Tuần 4; Tháng 7 Tuần 4; Tháng 8 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 11 Tuần 4; Tháng 12 Tuần 4
Thực hiện
[6 empty] | + Kiểm tra điện trở cách điện (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra vòng bi, chất lượng dầu trong hộp số (kiểm tra bằng mắt) | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 6 Tuần 1
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên ngoài thiết bị: | + Vệ sinh tổ máy, sơn lại các vị trí trầy xước | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 6 Tuần 1
Thực hiện
[6 empty] | + Xiết chặt bệ máy, đầu cốt hộp đấu dây động cơ + Tra dầu mỡ các chi tiết cơ khí | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 6 Tuần 1
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên trong thiết bị: | + Tra mỡ vòng bi, bổ sung dầu hộp số | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 6 Tuần 1
Thực hiện
[6 empty] | + Thay dầu hộp số | 104 | Kế hoạch | bar: Tháng 6 Tuần 1
Thực hiện
[6 empty] | + Thay dây curoa | 104 | Kế hoạch | bar: Tháng 6 Tuần 1
Thực hiện
[6 empty] | + Tháo và thay vòng bi | 104 | Kế hoạch | bar: Tháng 6 Tuần 1
Thực hiện
| 3.11 | Máy bơm mồi số 1 40NV53.7B - 3,7Kw | BM1 | 1 | Kiểm tra tình trạng vận hành thiết bị: | + Kiểm tra độ rung, nhiệt độ, tiếp xúc mạch động lực (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra độ ồn, khớp nối mềm, túp làm kín (kiểm tra bằng mắt) | 4 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 4; Tháng 2 Tuần 4; Tháng 3 Tuần 4; Tháng 4 Tuần 4; Tháng 5 Tuần 4; Tháng 6 Tuần 4; Tháng 7 Tuần 4; Tháng 8 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 11 Tuần 4; Tháng 12 Tuần 4
Thực hiện | bar: Tháng 3 Tuần 4
[6 empty] | + Kiểm tra độ đồng tâm trục, điện trở cách điện (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra vòng bi, bối dây, buồng bơm và bánh xe công tác (kiểm tra bằng mắt) | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 6 Tuần 2
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên ngoài thiết bị: | + Vệ sinh tổ máy, sơn lại các vị trí trầy xước | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 6 Tuần 2
Thực hiện
[6 empty] | + Xiết chặt bệ máy, đầu cốt hộp đấu dây động cơ | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 6 Tuần 2
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên trong thiết bị: | + Tra mỡ vòng bi, bổ sung dầu ổ bi + Kiểm tra/thay túp, ron mặt bơm, vệ sinh buồng bơm, các van 1 chiều, crebin | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 6 Tuần 2
Thực hiện
[6 empty] | + Tháo và thay vòng bi | 104 | Kế hoạch | bar: Tháng 6 Tuần 2
Thực hiện
[6 empty] | + Bảo dưỡng rỗ buồng bơm/ mọt cánh bơm | - | Kế hoạch
Thực hiện
| 3.12 | Máy bơm mồi số 2 40NV53.7B - 3,7Kw | BM2 | 1 | Kiểm tra tình trạng vận hành thiết bị: | + Kiểm tra độ rung, nhiệt độ, tiếp xúc mạch động lực (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra độ ồn, khớp nối mềm, túp làm kín (kiểm tra bằng mắt) | 4 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 4; Tháng 2 Tuần 4; Tháng 3 Tuần 4; Tháng 4 Tuần 4; Tháng 5 Tuần 4; Tháng 6 Tuần 4; Tháng 7 Tuần 4; Tháng 8 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 11 Tuần 4; Tháng 12 Tuần 4
Thực hiện | bar: Tháng 3 Tuần 4
[6 empty] | + Kiểm tra độ đồng tâm trục, điện trở cách điện (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra vòng bi, bối dây, buồng bơm và bánh xe công tác (kiểm tra bằng mắt) | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 6 Tuần 2
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên ngoài thiết bị: | + Vệ sinh tổ máy, sơn lại các vị trí trầy xước | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 6 Tuần 2
Thực hiện
[6 empty] | + Xiết chặt bệ máy, đầu cốt hộp đấu dây động cơ | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 6 Tuần 2
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên trong thiết bị: | + Tra mỡ vòng bi, bổ sung dầu ổ bi + Kiểm tra/thay túp, ron mặt bơm, vệ sinh buồng bơm, các van 1 chiều, crebin | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 6 Tuần 2
Thực hiện
[6 empty] | + Tháo và thay vòng bi | 104 | Kế hoạch | bar: Tháng 6 Tuần 2
Thực hiện
[6 empty] | + Bảo dưỡng rỗ buồng bơm/ mọt cánh bơm | - | Kế hoạch
Thực hiện
| 3.13 | Máy Phát điện Diezen 11Kw | MPĐ | 1 | Kiểm tra tình trạng vận hành thiết bị: | + Kiểm tra bình ác quy, sạc điện ác quy, chạy thử máy phát | 4 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 4; Tháng 2 Tuần 4; Tháng 3 Tuần 4; Tháng 4 Tuần 4; Tháng 5 Tuần 4; Tháng 6 Tuần 4; Tháng 7 Tuần 4; Tháng 8 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 11 Tuần 4; Tháng 12 Tuần 4
Thực hiện | bar: Tháng 1 Tuần 4; Tháng 2 Tuần 4; Tháng 3 Tuần 4
[6 empty] | + Đo kiểm tra dầu làm mát, kiểm tra đầu đấu dây | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 6 Tuần 2
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên ngoài thiết bị: | + Vệ sinh vỏ máy, hộp đấu dây, bổ sung nhiên liệu + Siết lại cầu đấu dây động lực | 26 | Kế hoạch | bar: Tháng 9 Tuần 2
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên trong thiết bị: | + Thay ác quy, + Thay dầu máy | 104 | Kế hoạch | bar: Tháng 6 Tuần 2
Thực hiện
| 3.14 | Quạt thông gió | QTG | 9 | Kiểm tra tình trạng vận hành thiết bị: | + Kiểm tra tiếng ồn, độ rung bằng cảm quan | 4 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 4; Tháng 2 Tuần 4; Tháng 3 Tuần 4; Tháng 4 Tuần 4; Tháng 5 Tuần 4; Tháng 6 Tuần 4; Tháng 7 Tuần 4; Tháng 8 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 11 Tuần 4; Tháng 12 Tuần 4
Thực hiện
[6 empty] | + Đo kiểm tra cách điện các cuộn dây của các động cơ | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 6 Tuần 2
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên ngoài thiết bị: | + Vệ sinh quạt, cánh quạt hộp đấu dây, tra dầu mỡ ổ bi, ổ đỡ + Siết lại cầu đấu dây động lực | 26 | Kế hoạch | bar: Tháng 9 Tuần 2
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên trong thiết bị: | + Thay vòng bi + Thay dây cua roa | 104 | Kế hoạch | bar: Tháng 6 Tuần 2
Thực hiện
| 3.15 | Máy bơm chìm 2,5Kw | BC | 3 | Kiểm tra tình trạng vận hành thiết bị: | + Kiểm tra độ rung, tiếp xúc mạch động lực, điện trở cuộn dây (sử dụng thiết bị đo) | 4 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 4; Tháng 2 Tuần 4; Tháng 3 Tuần 4; Tháng 4 Tuần 4; Tháng 5 Tuần 4; Tháng 6 Tuần 4; Tháng 7 Tuần 4; Tháng 8 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 11 Tuần 4; Tháng 12 Tuần 4
Thực hiện | bar: Tháng 3 Tuần 4
[6 empty] | + Kiểm tra chất lượng cáp điện động lực, cáp tiếp địa và các điểm đấu nối cáp vào ra bơm (kiểm tra bằng mắt) | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 6 Tuần 2
Thực hiện
[6 empty] | + Kiểm tra điện trở cách điện động cơ (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra bối dây, lớp cách điện trong máy bơm (kiểm tra bằng mắt) | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 6 Tuần 2
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên ngoài thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng không cần thực hiện tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Vệ sinh vỏ máy, sơn lại máy + Vệ sinh rọ chắn rác | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 6 Tuần 2
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên trong thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng vào không gian bên trong thiết bị chỉ có thể thực hiện khi tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Vệ sinh buồng bơm, cánh bơm | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 6 Tuần 2
Thực hiện
[6 empty] | + Bảo dưỡng lớp cách điện, sấy cuộn dây stator + Vệ sinh khoang động cơ | 156 | Kế hoạch | bar: Tháng 6 Tuần 2
Thực hiện
[6 empty] | + Tháo và thay vòng bi + Thay các ron làm kín, ron cơ khí + Thử kín áp suất động cơ | 156 | Kế hoạch | bar: Tháng 6 Tuần 2
Thực hiện
HỆ THỐNG CHÂM OXY | 4.1 | Máy bơm nước số 1 (75Kw) | BO1 | 1 | Kiểm tra tình trạng vận hành thiết bị: - Đánh giá các hạng mục bằng phương pháp phù hợp - So sánh với tiêu chuẩn giới hạn cho phép và lưu lại trạng thái thiết bị (bảng biểu số liệu, hình ảnh, video ,...) | + Kiểm tra độ rung, nhiệt độ, tiếp xúc mạch động lực (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra độ ồn, khớp nối mềm, túp làm kín (kiểm tra bằng mắt) | 4 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 4; Tháng 2 Tuần 4; Tháng 3 Tuần 4; Tháng 4 Tuần 4; Tháng 5 Tuần 4; Tháng 6 Tuần 4; Tháng 7 Tuần 4; Tháng 8 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 11 Tuần 4; Tháng 12 Tuần 4
Thực hiện | bar: Tháng 3 Tuần 4
[6 empty] | + Kiểm tra độ đồng tâm trục, điện trở cách điện (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra vòng bi, bối dây, buồng bơm và bánh xe công tác (kiểm tra bằng mắt) | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 6 Tuần 3
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên ngoài thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng không cần thực hiện tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Vệ sinh tổ máy, sơn lại các vị trí trầy xước | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 6 Tuần 3
Thực hiện
[6 empty] | + Xiết chặt bệ máy, đầu cốt hộp đấu dây động cơ | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 6 Tuần 3
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên trong thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng vào không gian bên trong thiết bị chỉ có thể thực hiện khi tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Tra mỡ vòng bi, bổ sung dầu ổ bi + Kiểm tra/thay túp, ron mặt bơm, vệ sinh buồng bơm, các van 1 chiều, crebin | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 6 Tuần 3
Thực hiện
[6 empty] | + Tháo và thay vòng bi | 104 | Kế hoạch | bar: Tháng 6 Tuần 3
Thực hiện
[6 empty] | + Bảo dưỡng rỗ buồng bơm/ mọt cánh bơm | - | Kế hoạch
Thực hiện
| 4.2 | Máy bơm nước số 2 ( 75Kw) | BO2 | 1 | Kiểm tra tình trạng vận hành thiết bị: - Đánh giá các hạng mục bằng phương pháp phù hợp - So sánh với tiêu chuẩn giới hạn cho phép và lưu lại trạng thái thiết bị (bảng biểu số liệu, hình ảnh, video ,...) | + Kiểm tra độ rung, nhiệt độ, tiếp xúc mạch động lực (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra độ ồn, khớp nối mềm, túp làm kín (kiểm tra bằng mắt) | 4 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 4; Tháng 2 Tuần 4; Tháng 3 Tuần 4; Tháng 4 Tuần 4; Tháng 5 Tuần 4; Tháng 6 Tuần 4; Tháng 7 Tuần 4; Tháng 8 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 11 Tuần 4; Tháng 12 Tuần 4
Thực hiện | bar: Tháng 3 Tuần 4
[6 empty] | + Kiểm tra độ đồng tâm trục, điện trở cách điện (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra vòng bi, bối dây, buồng bơm và bánh xe công tác (kiểm tra bằng mắt) | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 6 Tuần 3
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên ngoài thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng không cần thực hiện tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Vệ sinh tổ máy, sơn lại các vị trí trầy xước | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 6 Tuần 3
Thực hiện
[6 empty] | + Xiết chặt bệ máy, đầu cốt hộp đấu dây động cơ | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 6 Tuần 3
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên trong thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng vào không gian bên trong thiết bị chỉ có thể thực hiện khi tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Tra mỡ vòng bi, bổ sung dầu ổ bi + Kiểm tra/thay túp, ron mặt bơm, vệ sinh buồng bơm, các van 1 chiều, crebin | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 6 Tuần 3
Thực hiện
[6 empty] | + Tháo và thay vòng bi | 104 | Kế hoạch | bar: Tháng 6 Tuần 3
Thực hiện
[6 empty] | + Bảo dưỡng rỗ buồng bơm/ mọt cánh bơm | - | Kế hoạch
Thực hiện
THIẾT BỊ HÚT BÙN VÀ HỒ TẬN DỤNG | 5.1 | Máy bơm chìm thiết bị hút bùn số 1 ( 15Kw) | BC1 | 2 | Kiểm tra tình trạng vận hành thiết bị: - Đánh giá các hạng mục bằng phương pháp phù hợp - So sánh với tiêu chuẩn giới hạn cho phép và lưu lại trạng thái thiết bị (bảng biểu số liệu, hình ảnh, video ,...) | + Kiểm tra độ rung, tiếp xúc mạch động lực, điện trở cuộn dây (sử dụng thiết bị đo) | 4 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 4; Tháng 2 Tuần 4; Tháng 3 Tuần 4; Tháng 4 Tuần 4; Tháng 5 Tuần 4; Tháng 6 Tuần 4; Tháng 7 Tuần 4; Tháng 8 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 11 Tuần 4; Tháng 12 Tuần 4
Thực hiện | bar: Tháng 3 Tuần 4
[6 empty] | + Kiểm tra chất lượng cáp điện động lực, cáp tiếp địa và các điểm đấu nối cáp vào ra bơm (kiểm tra bằng mắt) | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 6 Tuần 3
Thực hiện
[6 empty] | + Kiểm tra điện trở cách điện động cơ (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra bối dây, lớp cách điện trong máy bơm (kiểm tra bằng mắt) | 156 | Kế hoạch | bar: Tháng 6 Tuần 3
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên ngoài thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng không cần thực hiện tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Vệ sinh vỏ máy, sơn lại máy + Vệ sinh rọ chắn rác | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 6 Tuần 3
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên trong thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng vào không gian bên trong thiết bị chỉ có thể thực hiện khi tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Vệ sinh buồng bơm, cánh bơm | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 6 Tuần 3
Thực hiện
[6 empty] | + Bảo dưỡng lớp cách điện, sấy cuộn dây stator + Vệ sinh khoang động cơ | 156 | Kế hoạch | bar: Tháng 6 Tuần 3
Thực hiện
[6 empty] | + Tháo và thay vòng bi + Thay các ron làm kín, ron cơ khí + Thử kín áp suất động cơ | 156 | Kế hoạch | bar: Tháng 6 Tuần 3
Thực hiện
| 5.2 | Máy bơm chìm thiết bị hút bùn số 2 ( 15Kw) | BC2 | 2 | Kiểm tra tình trạng vận hành thiết bị: - Đánh giá các hạng mục bằng phương pháp phù hợp - So sánh với tiêu chuẩn giới hạn cho phép và lưu lại trạng thái thiết bị (bảng biểu số liệu, hình ảnh, video ,...) | + Kiểm tra độ rung, tiếp xúc mạch động lực, điện trở cuộn dây (sử dụng thiết bị đo) | 4 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 4; Tháng 2 Tuần 4; Tháng 3 Tuần 4; Tháng 4 Tuần 4; Tháng 5 Tuần 4; Tháng 6 Tuần 4; Tháng 7 Tuần 4; Tháng 8 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 11 Tuần 4; Tháng 12 Tuần 4
Thực hiện | bar: Tháng 3 Tuần 4
[6 empty] | + Kiểm tra chất lượng cáp điện động lực, cáp tiếp địa và các điểm đấu nối cáp vào ra bơm (kiểm tra bằng mắt) | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 6 Tuần 3
Thực hiện
[6 empty] | + Kiểm tra điện trở cách điện động cơ (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra bối dây, lớp cách điện trong máy bơm (kiểm tra bằng mắt) | 156 | Kế hoạch | bar: Tháng 6 Tuần 3
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên ngoài thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng không cần thực hiện tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Vệ sinh vỏ máy, sơn lại máy + Vệ sinh rọ chắn rác | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 6 Tuần 3
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên trong thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng vào không gian bên trong thiết bị chỉ có thể thực hiện khi tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Vệ sinh buồng bơm, cánh bơm | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 6 Tuần 3
Thực hiện
[6 empty] | + Bảo dưỡng lớp cách điện, sấy cuộn dây stator + Vệ sinh khoang động cơ | 156 | Kế hoạch | bar: Tháng 6 Tuần 3
Thực hiện
[6 empty] | + Tháo và thay vòng bi + Thay các ron làm kín, ron cơ khí + Thử kín áp suất động cơ | 156 | Kế hoạch | bar: Tháng 6 Tuần 3
Thực hiện
| 5.3 | Thiết bị hút bùn số 1 | HB1 | 1 | Kiểm tra tình trạng vận hành thiết bị: | + Kiểm tra tiếng ồn, độ rung, sự bất thường của cáp tải, hộ số | 4 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 4; Tháng 2 Tuần 4; Tháng 3 Tuần 4; Tháng 4 Tuần 4; Tháng 5 Tuần 4; Tháng 6 Tuần 4; Tháng 7 Tuần 4; Tháng 8 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 11 Tuần 4; Tháng 12 Tuần 4
Thực hiện | bar: Tháng 3 Tuần 4
[6 empty] | + Đo kiểm tra cách điện các cuộn dây của các động cơ, vệ sinh hộp đấu dây | 104 | Kế hoạch | bar: Tháng 6 Tuần 3
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên ngoài thiết bị: | + Vệ sinh vỏ máy, hộp đấu dây, băng đồng dẫn điện, bôi mỡ cáp tời dọc + Siết lại cầu đấu dây động lực | 26 | Kế hoạch | bar: Tháng 6 Tuần 3; Tháng 12 Tuần 3
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên trong thiết bị: | + Thay vòng bi + Thay dầu hộp số | 104 | Kế hoạch | bar: Tháng 6 Tuần 3
Thực hiện
| 5.4 | Thiết bị hút bùn số 2 | HB2 | 1 | Kiểm tra tình trạng vận hành thiết bị: | + Kiểm tra tiếng ồn, độ rung, sự bất thường của cáp tải, hộp số | 4 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 4; Tháng 2 Tuần 4; Tháng 3 Tuần 4; Tháng 4 Tuần 4; Tháng 5 Tuần 4; Tháng 6 Tuần 4; Tháng 7 Tuần 4; Tháng 8 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 11 Tuần 4; Tháng 12 Tuần 4
Thực hiện | bar: Tháng 3 Tuần 4
[6 empty] | + Đo kiểm tra cách điện các cuộn dây của các động cơ, vệ sinh hộp đấu dây | 104 | Kế hoạch | bar: Tháng 6 Tuần 3
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên ngoài thiết bị: | + Vệ sinh vỏ máy, hộp đấu dây, băng đồng dẫn điện, bôi mỡ cáp tời dọc + Siết lại cầu đấu dây động lực | 26 | Kế hoạch | bar: Tháng 6 Tuần 3; Tháng 12 Tuần 3
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên trong thiết bị: | + Thay vòng bi + Thay dầu hộp số | 104 | Kế hoạch | bar: Tháng 6 Tuần 3
Thực hiện
| 5.5 | Máy bơm chìm hồ tận dụng 22Kw | BC3 | 2 | Kiểm tra tình trạng vận hành thiết bị: - Đánh giá các hạng mục bằng phương pháp phù hợp - So sánh với tiêu chuẩn giới hạn cho phép và lưu lại trạng thái thiết bị (bảng biểu số liệu, hình ảnh, video ,...) | + Kiểm tra độ rung, tiếp xúc mạch động lực, điện trở cuộn dây (sử dụng thiết bị đo) | 4 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 4; Tháng 2 Tuần 4; Tháng 3 Tuần 4; Tháng 4 Tuần 4; Tháng 5 Tuần 4; Tháng 6 Tuần 4; Tháng 7 Tuần 4; Tháng 8 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 11 Tuần 4; Tháng 12 Tuần 4
Thực hiện | bar: Tháng 3 Tuần 4
[6 empty] | + Kiểm tra chất lượng cáp điện động lực, cáp tiếp địa và các điểm đấu nối cáp vào ra bơm (kiểm tra bằng mắt) | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 6 Tuần 3
Thực hiện
[6 empty] | + Kiểm tra điện trở cách điện động cơ (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra bối dây, lớp cách điện trong máy bơm (kiểm tra bằng mắt) | 156 | Kế hoạch | bar: Tháng 6 Tuần 3
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên ngoài thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng không cần thực hiện tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Vệ sinh vỏ máy, sơn lại máy + Vệ sinh rọ chắn rác | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 6 Tuần 3
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên trong thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng vào không gian bên trong thiết bị chỉ có thể thực hiện khi tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Vệ sinh buồng bơm, cánh bơm | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 6 Tuần 3
Thực hiện
[6 empty] | + Bảo dưỡng lớp cách điện, sấy cuộn dây stator + Vệ sinh khoang động cơ | 156 | Kế hoạch | bar: Tháng 6 Tuần 3
Thực hiện
[6 empty] | + Tháo và thay vòng bi + Thay các ron làm kín, ron cơ khí + Thử kín áp suất động cơ | 156 | Kế hoạch | bar: Tháng 6 Tuần 3
Thực hiện
| 5.6 | Máy bơm chìm hò tận dụng 15Kw | BC4 | 2 | Kiểm tra tình trạng vận hành thiết bị: - Đánh giá các hạng mục bằng phương pháp phù hợp - So sánh với tiêu chuẩn giới hạn cho phép và lưu lại trạng thái thiết bị (bảng biểu số liệu, hình ảnh, video ,...) | + Kiểm tra độ rung, tiếp xúc mạch động lực, điện trở cuộn dây (sử dụng thiết bị đo) | 4 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 4; Tháng 2 Tuần 4; Tháng 3 Tuần 4; Tháng 4 Tuần 4; Tháng 5 Tuần 4; Tháng 6 Tuần 4; Tháng 7 Tuần 4; Tháng 8 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 11 Tuần 4; Tháng 12 Tuần 4
Thực hiện | bar: Tháng 3 Tuần 4
[6 empty] | + Kiểm tra chất lượng cáp điện động lực, cáp tiếp địa và các điểm đấu nối cáp vào ra bơm (kiểm tra bằng mắt) | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 6 Tuần 3
Thực hiện
[6 empty] | + Kiểm tra điện trở cách điện động cơ (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra bối dây, lớp cách điện trong máy bơm (kiểm tra bằng mắt) | 156 | Kế hoạch | bar: Tháng 6 Tuần 3
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên ngoài thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng không cần thực hiện tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Vệ sinh vỏ máy, sơn lại máy + Vệ sinh rọ chắn rác | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 6 Tuần 3
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên trong thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng vào không gian bên trong thiết bị chỉ có thể thực hiện khi tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Vệ sinh buồng bơm, cánh bơm | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 6 Tuần 3
Thực hiện
[6 empty] | + Bảo dưỡng lớp cách điện, sấy cuộn dây stator + Vệ sinh khoang động cơ | 156 | Kế hoạch | bar: Tháng 6 Tuần 3
Thực hiện
[6 empty] | + Tháo và thay vòng bi + Thay các ron làm kín, ron cơ khí + Thử kín áp suất động cơ | 156 | Kế hoạch | bar: Tháng 6 Tuần 3
Thực hiện
TRẠM ÉP BÙN | 6.1 | Máy khuấy bể nén bùn | MK1 | 2 | Kiểm tra tình trạng vận hành thiết bị: - Đánh giá các hạng mục bằng phương pháp phù hợp - So sánh với tiêu chuẩn giới hạn cho phép và lưu lại trạng thái thiết bị (bảng biểu số liệu, hình ảnh, video ,...) | + Kiểm tra độ rung, nhiệt độ, tiếp xúc mạch động lực, điện trở cuộn dây (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra độ ồn, mức dầu hộp số (kiểm tra bằng mắt) | 4 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 4; Tháng 2 Tuần 4; Tháng 3 Tuần 4; Tháng 4 Tuần 4; Tháng 5 Tuần 4; Tháng 6 Tuần 4; Tháng 7 Tuần 4; Tháng 8 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 11 Tuần 4; Tháng 12 Tuần 4
Thực hiện | bar: Tháng 3 Tuần 4
[6 empty] | + Kiểm tra điện trở cách điện (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra vòng bi, chất lượng dầu trong hộp số (kiểm tra bằng mắt) | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 7 Tuần 1
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên ngoài thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng không cần thực hiện tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Vệ sinh tổ máy, sơn lại các vị trí trầy xước | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 7 Tuần 1
Thực hiện
[6 empty] | + Xiết chặt bệ máy, cánh khuấy, trục máy + Tra dầu mỡ các chi tiết cơ khí | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 7 Tuần 1
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên trong thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng vào không gian bên trong thiết bị chỉ có thể thực hiện khi tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Tra mỡ vòng bi, bổ sung dầu hộp số + Thay phớt cơ khí | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 7 Tuần 1
Thực hiện
[6 empty] | + Thay dầu hộp số | 104 | Kế hoạch | bar: Tháng 7 Tuần 1
Thực hiện
[6 empty] | + Tháo và thay vòng bi động cơ, bi đỡ trục khuấy | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 7 Tuần 1
Thực hiện
| 6.2 | Vít ngang, Vít xiên máy ép bùn | VX | 2 | Kiểm tra tình trạng vận hành thiết bị: - Đánh giá các hạng mục bằng phương pháp phù hợp - So sánh với tiêu chuẩn giới hạn cho phép và lưu lại trạng thái thiết bị (bảng biểu số liệu, hình ảnh, video ,...) | + Kiểm tra độ rung, nhiệt độ, tiếp xúc mạch động lực, điện trở cuộn dây (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra độ ồn, mức dầu hộp số (kiểm tra bằng mắt) | 4 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 4; Tháng 2 Tuần 4; Tháng 3 Tuần 4; Tháng 4 Tuần 4; Tháng 5 Tuần 4; Tháng 6 Tuần 4; Tháng 7 Tuần 4; Tháng 8 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 11 Tuần 4; Tháng 12 Tuần 4
Thực hiện | bar: Tháng 3 Tuần 4
[6 empty] | + Kiểm tra điện trở cách điện (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra vòng bi, chất lượng dầu trong hộp số (kiểm tra bằng mắt) | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 7 Tuần 1
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên ngoài thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng không cần thực hiện tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Vệ sinh tổ máy, sơn lại các vị trí trầy xước | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 7 Tuần 1
Thực hiện
[6 empty] | + Xiết chặt bệ máy, cánh khuấy, trục máy + Tra dầu mỡ các chi tiết cơ khí | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 7 Tuần 1
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên trong thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng vào không gian bên trong thiết bị chỉ có thể thực hiện khi tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Tra mỡ vòng bi, bổ sung dầu hộp số + Thay phớt cơ khí | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 7 Tuần 1
Thực hiện
[6 empty] | + Thay dầu hộp số | 104 | Kế hoạch | bar: Tháng 7 Tuần 1
Thực hiện
[6 empty] | + Tháo và thay vòng bi động cơ, bi đỡ trục khuấy | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 7 Tuần 1
Thực hiện
| 6.3 | Máy khuấy thùng cắt áp máy ép bùn. | MK2 | 2 | Kiểm tra tình trạng vận hành thiết bị: - Đánh giá các hạng mục bằng phương pháp phù hợp - So sánh với tiêu chuẩn giới hạn cho phép và lưu lại trạng thái thiết bị (bảng biểu số liệu, hình ảnh, video ,...) | + Kiểm tra độ rung, nhiệt độ, tiếp xúc mạch động lực, điện trở cuộn dây (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra độ ồn, mức dầu hộp số (kiểm tra bằng mắt) | 4 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 4; Tháng 2 Tuần 4; Tháng 3 Tuần 4; Tháng 4 Tuần 4; Tháng 5 Tuần 4; Tháng 6 Tuần 4; Tháng 7 Tuần 4; Tháng 8 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 11 Tuần 4; Tháng 12 Tuần 4
Thực hiện | bar: Tháng 3 Tuần 4
[6 empty] | + Kiểm tra điện trở cách điện (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra vòng bi, chất lượng dầu trong hộp số (kiểm tra bằng mắt) | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 7 Tuần 1
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên ngoài thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng không cần thực hiện tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Vệ sinh tổ máy, sơn lại các vị trí trầy xước | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 7 Tuần 1
Thực hiện
[6 empty] | + Xiết chặt bệ máy, cánh khuấy, trục máy + Tra dầu mỡ các chi tiết cơ khí | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 7 Tuần 1
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên trong thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng vào không gian bên trong thiết bị chỉ có thể thực hiện khi tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Tra mỡ vòng bi, bổ sung dầu hộp số + Thay phớt cơ khí | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 7 Tuần 1
Thực hiện
[6 empty] | + Thay dầu hộp số | 104 | Kế hoạch | bar: Tháng 7 Tuần 1
Thực hiện
[6 empty] | + Tháo và thay vòng bi động cơ, bi đỡ trục khuấy | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 7 Tuần 1
Thực hiện
| 6.4 | Máy pha Polimer | PLM | 2 | Kiểm tra tình trạng vận hành thiết bị: - Đánh giá các hạng mục bằng phương pháp phù hợp - So sánh với tiêu chuẩn giới hạn cho phép và lưu lại trạng thái thiết bị (bảng biểu số liệu, hình ảnh, video ,...) | + Kiểm tra độ rung, nhiệt độ, tiếp xúc mạch động lực, điện trở cuộn dây (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra độ ồn, mức dầu hộp số (kiểm tra bằng mắt) | 4 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 4; Tháng 2 Tuần 4; Tháng 3 Tuần 4; Tháng 4 Tuần 4; Tháng 5 Tuần 4; Tháng 6 Tuần 4; Tháng 7 Tuần 4; Tháng 8 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 11 Tuần 4; Tháng 12 Tuần 4
Thực hiện | bar: Tháng 3 Tuần 4
[6 empty] | + Kiểm tra điện trở cách điện (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra vòng bi, chất lượng dầu trong hộp số (kiểm tra bằng mắt) | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 7 Tuần 1
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên ngoài thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng không cần thực hiện tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Vệ sinh tổ máy, sơn lại các vị trí trầy xước | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 7 Tuần 1
Thực hiện
[6 empty] | + Xiết chặt bệ máy, cánh khuấy, trục máy + Tra dầu mỡ các chi tiết cơ khí | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 7 Tuần 1
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên trong thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng vào không gian bên trong thiết bị chỉ có thể thực hiện khi tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Tra mỡ vòng bi, bổ sung dầu hộp số + Thay phớt cơ khí | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 7 Tuần 1
Thực hiện
[6 empty] | + Thay dầu hộp số | 104 | Kế hoạch | bar: Tháng 7 Tuần 1
Thực hiện
[6 empty] | + Tháo và thay vòng bi động cơ, bi đỡ trục khuấy | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 7 Tuần 1
Thực hiện
| 6.5 | Máy bơm nước rửa máy ép bùn | BR | 2 | Kiểm tra tình trạng vận hành thiết bị: | + Kiểm tra độ rung, nhiệt độ, tiếp xúc mạch động lực (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra độ ồn, khớp nối mềm, phớt cơ khí (kiểm tra bằng mắt) | 4 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 4; Tháng 2 Tuần 4; Tháng 3 Tuần 4; Tháng 4 Tuần 4; Tháng 5 Tuần 4; Tháng 6 Tuần 4; Tháng 7 Tuần 4; Tháng 8 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 11 Tuần 4; Tháng 12 Tuần 4
Thực hiện | bar: Tháng 3 Tuần 4
[6 empty] | + Kiểm tra độ đồng tâm trục, điện trở cách điện (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra vòng bi, bối dây, buồng bơm và bánh xe công tác (kiểm tra bằng mắt) | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 7 Tuần 1
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên ngoài thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng không cần thực hiện tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Vệ sinh tổ máy, sơn lại các vị trí trầy xước | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 7 Tuần 1
Thực hiện
[6 empty] | + Xiết chặt bệ máy, đầu cốt hộp đấu dây động cơ | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 7 Tuần 1
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên trong thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng vào không gian bên trong thiết bị chỉ có thể thực hiện khi tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Tra mỡ vòng bi, bổ sung dầu ổ bi + Thay phớt cơ khí, ron mặt bơm, vệ sinh buồng bơm, các van 1 chiều | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 7 Tuần 1
Thực hiện
[6 empty] | + Tháo và thay vòng bi | 104 | Kế hoạch | bar: Tháng 7 Tuần 1
Thực hiện
[6 empty] | + Bảo dưỡng rỗ buồng bơm/ mọt cánh bơm | - | Kế hoạch
Thực hiện
| 6.6 | Máy nén khí | NK | 2 | Kiểm tra tình trạng vận hành thiết bị: | + Kiểm tra độ rung, nhiệt độ, tiếp xúc mạch động lực, điện trở cuộn dây (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra độ ồn, mức dầu hộp số (kiểm tra bằng mắt) | 4 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 4; Tháng 2 Tuần 4; Tháng 3 Tuần 4; Tháng 4 Tuần 4; Tháng 5 Tuần 4; Tháng 6 Tuần 4; Tháng 7 Tuần 4; Tháng 8 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 11 Tuần 4; Tháng 12 Tuần 4
Thực hiện | bar: Tháng 3 Tuần 4
[6 empty] | + Kiểm tra điện trở cách điện (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra vòng bi, chất lượng dầu trong hộp số (kiểm tra bằng mắt) | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 7 Tuần 1
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên ngoài thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng không cần thực hiện tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Vệ sinh tổ máy, sơn lại các vị trí trầy xước | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 7 Tuần 1
Thực hiện
[6 empty] | + Xiết chặt bệ máy, cánh khuấy, trục máy + Tra dầu mỡ các chi tiết cơ khí | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 7 Tuần 1
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên trong thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng vào không gian bên trong thiết bị chỉ có thể thực hiện khi tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Tra mỡ vòng bi, bổ sung dầu buồng bơm ,hộp số | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 7 Tuần 1
Thực hiện
[6 empty] | + Thay dầu hộp số, thay dầu buồng bơm | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 7 Tuần 1
Thực hiện
[6 empty] | + Tháo và thay vòng bi động cơ | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 7 Tuần 1
Thực hiện
| 6.7 | Máy ép bùn số 1 | MEB1 | 1 | Kiểm tra tình trạng vận hành thiết bị: - Đánh giá các hạng mục bằng phương pháp phù hợp - So sánh với tiêu chuẩn giới hạn cho phép và lưu lại trạng thái thiết bị (bảng biểu số liệu, hình ảnh, video ,...) | + Kiểm tra độ rung, ben khí, độ lệch băng tải ( bằng trực quan) + Kiểm tra hệ thống nước rửa, ổ bi, bép phun ( bằng trực quan) | 4 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 4; Tháng 2 Tuần 4; Tháng 3 Tuần 4; Tháng 4 Tuần 4; Tháng 5 Tuần 4; Tháng 6 Tuần 4; Tháng 7 Tuần 4; Tháng 8 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 11 Tuần 4; Tháng 12 Tuần 4
Thực hiện | bar: Tháng 3 Tuần 4
[6 empty] | + Kiểm tra điện trở cách điện (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra vòng bi, các chi tiết cơ khí tì đè | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 7 Tuần 2
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên ngoài thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng không cần thực hiện tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Vệ sinh tổ máy, bép phun, băng tải | 26 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 1; Tháng 7 Tuần 2
Thực hiện
[6 empty] | + Xiết chặt bệ máy, các chi tiết cơ khí, trống quay + Tra dầu mỡ các chi tiết cơ khí | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 7 Tuần 2
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên trong thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng vào không gian bên trong thiết bị chỉ có thể thực hiện khi tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Tra mỡ vòng bi, bạc đỡ, động cơ điện + Thay ống khí, ống nước | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 7 Tuần 2
Thực hiện
[6 empty] | + Thay băng tải | 104 | Kế hoạch | bar: Tháng 7 Tuần 2
Thực hiện
[6 empty] | + Thay ổ bi, thay ben khí | 104 | Kế hoạch | bar: Tháng 7 Tuần 2
Thực hiện
| 6.8 | Máy ép bùn số 2 | MEB2 | 1 | Kiểm tra tình trạng vận hành thiết bị: - Đánh giá các hạng mục bằng phương pháp phù hợp - So sánh với tiêu chuẩn giới hạn cho phép và lưu lại trạng thái thiết bị (bảng biểu số liệu, hình ảnh, video ,...) | + Kiểm tra độ rung, ben khí, độ lệch băng tải ( bằng trực quan) + Kiểm tra hệ thống nước rửa, ổ bi, bép phun ( bằng trực quan) | 4 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 4; Tháng 2 Tuần 4; Tháng 3 Tuần 4; Tháng 4 Tuần 4; Tháng 5 Tuần 4; Tháng 6 Tuần 4; Tháng 7 Tuần 4; Tháng 8 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 11 Tuần 4; Tháng 12 Tuần 4
Thực hiện | bar: Tháng 3 Tuần 4
[6 empty] | + Kiểm tra điện trở cách điện (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra vòng bi, các chi tiết cơ khí tì đè | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 7 Tuần 2
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên ngoài thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng không cần thực hiện tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Vệ sinh tổ máy, bép phun, băng tải | 26 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 1; Tháng 7 Tuần 2
Thực hiện
[6 empty] | + Xiết chặt bệ máy, các chi tiết cơ khí, trống quay + Tra dầu mỡ các chi tiết cơ khí | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 7 Tuần 2
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên trong thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng vào không gian bên trong thiết bị chỉ có thể thực hiện khi tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Tra mỡ vòng bi, bạc đỡ, động cơ điện + Thay ống khí, ống nước | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 7 Tuần 2
Thực hiện
[6 empty] | + Thay băng tải | 104 | Kế hoạch | bar: Tháng 7 Tuần 2
Thực hiện
[6 empty] | + Thay ổ bi, thay ben khí | 104 | Kế hoạch | bar: Tháng 7 Tuần 2
Thực hiện
TRẠM CHÂM HÓA CHẤT | 7.1 | Máy khuấy PAC (2,2 Kw) | Kpac | 4 | Kiểm tra tình trạng vận hành thiết bị: - Đánh giá các hạng mục bằng phương pháp phù hợp - So sánh với tiêu chuẩn giới hạn cho phép và lưu lại trạng thái thiết bị (bảng biểu số liệu, hình ảnh, video ,...) | + Kiểm tra độ rung, nhiệt độ, tiếp xúc mạch động lực, điện trở cuộn dây (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra độ ồn, mức dầu hộp số (kiểm tra bằng mắt) | 4 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 4; Tháng 2 Tuần 4; Tháng 3 Tuần 4; Tháng 4 Tuần 4; Tháng 5 Tuần 4; Tháng 6 Tuần 4; Tháng 7 Tuần 4; Tháng 8 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 11 Tuần 4; Tháng 12 Tuần 4
Thực hiện | bar: Tháng 3 Tuần 4
[6 empty] | + Kiểm tra điện trở cách điện (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra vòng bi, chất lượng dầu trong hộp số (kiểm tra bằng mắt) | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 7 Tuần 2
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên ngoài thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng không cần thực hiện tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Vệ sinh tổ máy, sơn lại các vị trí trầy xước | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 7 Tuần 2
Thực hiện
[6 empty] | + Xiết chặt bệ máy, cánh khuấy, trục máy + Tra dầu mỡ các chi tiết cơ khí | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 7 Tuần 2
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên trong thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng vào không gian bên trong thiết bị chỉ có thể thực hiện khi tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Tra mỡ vòng bi, bổ sung dầu hộp số, Thay phớt cơ khí | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 7 Tuần 2
Thực hiện
[6 empty] | + Thay dầu hộp số | 104 | Kế hoạch | bar: Tháng 7 Tuần 2
Thực hiện
[6 empty] | + Tháo và thay vòng bi động cơ, bi đỡ trục khuấy | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 7 Tuần 2
Thực hiện
| 7.2 | Máy khuấy Vôi, than, thuốc tím (2,2 Kw) | KV | 3 | Kiểm tra tình trạng vận hành thiết bị: - Đánh giá các hạng mục bằng phương pháp phù hợp - So sánh với tiêu chuẩn giới hạn cho phép và lưu lại trạng thái thiết bị (bảng biểu số liệu, hình ảnh, video ,...) | + Kiểm tra độ rung, nhiệt độ, tiếp xúc mạch động lực, điện trở cuộn dây (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra độ ồn, mức dầu hộp số (kiểm tra bằng mắt) | 4 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 4; Tháng 2 Tuần 4; Tháng 3 Tuần 4; Tháng 4 Tuần 4; Tháng 5 Tuần 4; Tháng 6 Tuần 4; Tháng 7 Tuần 4; Tháng 8 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 11 Tuần 4; Tháng 12 Tuần 4
Thực hiện | bar: Tháng 3 Tuần 4
[6 empty] | + Kiểm tra điện trở cách điện (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra vòng bi, chất lượng dầu trong hộp số (kiểm tra bằng mắt) | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 7 Tuần 3
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên ngoài thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng không cần thực hiện tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Vệ sinh tổ máy, sơn lại các vị trí trầy xước | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 7 Tuần 3
Thực hiện
[6 empty] | + Xiết chặt bệ máy, cánh khuấy, trục máy + Tra dầu mỡ các chi tiết cơ khí | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 7 Tuần 3
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên trong thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng vào không gian bên trong thiết bị chỉ có thể thực hiện khi tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Tra mỡ vòng bi, bổ sung dầu hộp số, Thay phớt cơ khí | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 7 Tuần 3
Thực hiện
[6 empty] | + Thay dầu hộp số | 104 | Kế hoạch | bar: Tháng 7 Tuần 3
Thực hiện
[6 empty] | + Tháo và thay vòng bi động cơ, bi đỡ trục khuấy | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 7 Tuần 3
Thực hiện
| 7.3 | Máy bơm PAC (Bơm định lượng ly tâm) | Bpac | 3 | Kiểm tra tình trạng vận hành thiết bị: - Đánh giá các hạng mục bằng phương pháp phù hợp - So sánh với tiêu chuẩn giới hạn cho phép và lưu lại trạng thái thiết bị (bảng biểu số liệu, hình ảnh, video ,...) | + Kiểm tra tần số xung và lưu lượng bơm hóa chất thực tế của thiết bị (sử dụng thiết bị đo) | 12 | Kế hoạch | bar: Tháng 3 Tuần 4; Tháng 7 Tuần 3
Thực hiện | bar: Tháng 3 Tuần 4
[6 empty] | + Kiểm tra độ ồn, các hiện tượng rò rỉ hóa chất (kiểm tra bằng mắt) | 4 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 4; Tháng 2 Tuần 4; Tháng 3 Tuần 4; Tháng 4 Tuần 4; Tháng 5 Tuần 4; Tháng 6 Tuần 4; Tháng 7 Tuần 4; Tháng 8 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 11 Tuần 4; Tháng 12 Tuần 4
Thực hiện | bar: Tháng 3 Tuần 4
[6 empty] | + Kiểm tra mức độ lão hóa màng bơm (kiểm tra bằng mắt) | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 3 Tuần 4; Tháng 7 Tuần 3
Thực hiện | bar: Tháng 3 Tuần 4
[5 empty] | Bảo dưỡng bên ngoài thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng không cần thực hiện tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Vệ sinh tổ máy, lau chùi hóa chất bám trên thân máy | 4 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 4; Tháng 2 Tuần 4; Tháng 3 Tuần 4; Tháng 4 Tuần 4; Tháng 5 Tuần 4; Tháng 6 Tuần 4; Tháng 7 Tuần 4; Tháng 8 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 11 Tuần 4; Tháng 12 Tuần 4
Thực hiện | bar: Tháng 3 Tuần 4
[6 empty] | + Hiệu chỉnh lại lưu lượng bơm + Bảo dưỡng đường ống dẫn hóa chất | 12 | Kế hoạch | bar: Tháng 7 Tuần 3
Thực hiện
[6 empty] | + Vệ sinh rọ hút, phao cảm biến mức | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 7 Tuần 3
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên trong thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng vào không gian bên trong thiết bị chỉ có thể thực hiện khi tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Vệ sinh buồng bơm và màng bơm bằng hóa chất | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 7 Tuần 3
Thực hiện
| 7.4 | Máy bơm vôi, than, thuốc tím (bơm ly tâm) | BV | 2 | Kiểm tra tình trạng vận hành thiết bị: - Đánh giá các hạng mục bằng phương pháp phù hợp - So sánh với tiêu chuẩn giới hạn cho phép và lưu lại trạng thái thiết bị (bảng biểu số liệu, hình ảnh, video ,...) | + Kiểm tra tần số xung và lưu lượng bơm hóa chất thực tế của thiết bị (sử dụng thiết bị đo) | 12 | Kế hoạch | bar: Tháng 3 Tuần 4; Tháng 7 Tuần 3
Thực hiện | bar: Tháng 3 Tuần 4
[6 empty] | + Kiểm tra độ ồn, các hiện tượng rò rỉ hóa chất (kiểm tra bằng mắt) | 4 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 4; Tháng 2 Tuần 4; Tháng 3 Tuần 4; Tháng 4 Tuần 4; Tháng 5 Tuần 4; Tháng 6 Tuần 4; Tháng 7 Tuần 4; Tháng 8 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 11 Tuần 4; Tháng 12 Tuần 4
Thực hiện | bar: Tháng 3 Tuần 4
[6 empty] | + Kiểm tra mức độ lão hóa màng bơm (kiểm tra bằng mắt) | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 3 Tuần 4; Tháng 7 Tuần 3
Thực hiện | bar: Tháng 3 Tuần 4
[5 empty] | Bảo dưỡng bên ngoài thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng không cần thực hiện tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Vệ sinh tổ máy, lau chùi hóa chất bám trên thân máy | 4 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 4; Tháng 2 Tuần 4; Tháng 3 Tuần 4; Tháng 4 Tuần 4; Tháng 5 Tuần 4; Tháng 6 Tuần 4; Tháng 7 Tuần 4; Tháng 8 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 11 Tuần 4; Tháng 12 Tuần 4
Thực hiện | bar: Tháng 3 Tuần 4
[6 empty] | + Hiệu chỉnh lại lưu lượng bơm + Bảo dưỡng đường ống dẫn hóa chất | 12 | Kế hoạch | bar: Tháng 7 Tuần 3
Thực hiện
[6 empty] | + Vệ sinh rọ hút, phao cảm biến mức | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 7 Tuần 3
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên trong thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng vào không gian bên trong thiết bị chỉ có thể thực hiện khi tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Vệ sinh buồng bơm và màng bơm bằng hóa chất | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 7 Tuần 3
Thực hiện
TRẠM CHÂM CLO | 8.1 | Máy bơm xút (5,5Kw) | BX | 2 | Kiểm tra tình trạng vận hành thiết bị: - Đánh giá các hạng mục bằng phương pháp phù hợp - So sánh với tiêu chuẩn giới hạn cho phép và lưu lại trạng thái thiết bị (bảng biểu số liệu, hình ảnh, video ,...) | + Kiểm tra tần số xung và lưu lượng bơm hóa chất thực tế của thiết bị (sử dụng thiết bị đo) | 12 | Kế hoạch | bar: Tháng 7 Tuần 4
Thực hiện
[6 empty] | + Kiểm tra độ ồn, các hiện tượng rò rỉ hóa chất (kiểm tra bằng mắt) | 4 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 4; Tháng 2 Tuần 4; Tháng 3 Tuần 4; Tháng 4 Tuần 4; Tháng 5 Tuần 4; Tháng 6 Tuần 4; Tháng 7 Tuần 4; Tháng 8 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 11 Tuần 4; Tháng 12 Tuần 4
Thực hiện | bar: Tháng 3 Tuần 4
[6 empty] | + Kiểm tra mức độ lão hóa màng bơm (kiểm tra bằng mắt) | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 7 Tuần 4
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên ngoài thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng không cần thực hiện tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Vệ sinh tổ máy, lau chùi hóa chất bám trên thân máy | 4 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 4; Tháng 2 Tuần 4; Tháng 3 Tuần 4; Tháng 4 Tuần 4; Tháng 5 Tuần 4; Tháng 6 Tuần 4; Tháng 8 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 11 Tuần 4; Tháng 12 Tuần 4
Thực hiện
[6 empty] | + Hiệu chỉnh lại lưu lượng bơm + Bảo dưỡng đường ống dẫn hóa chất | 12 | Kế hoạch | bar: Tháng 7 Tuần 4
Thực hiện
[6 empty] | + Vệ sinh rọ hút, phao cảm biến mức | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 7 Tuần 4
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên trong thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng vào không gian bên trong thiết bị chỉ có thể thực hiện khi tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Vệ sinh buồng bơm và màng bơm bằng hóa chất | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 7 Tuần 4
Thực hiện
| 8.2 | Quạt hút khí rò rỉ (4Kw) | QH | 2 | Kiểm tra tình trạng vận hành thiết bị: - Đánh giá các hạng mục bằng phương pháp phù hợp - So sánh với tiêu chuẩn giới hạn cho phép và lưu lại trạng thái thiết bị (bảng biểu số liệu, hình ảnh, video ,...) | + Kiểm tra độ rung, nhiệt độ, tiếp xúc mạch động lực, điện trở cuộn dây (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra độ ồn, mức dầu hộp số, dây curoa (kiểm tra bằng mắt) | 4 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 4; Tháng 2 Tuần 4; Tháng 3 Tuần 4; Tháng 4 Tuần 4; Tháng 5 Tuần 4; Tháng 6 Tuần 4; Tháng 8 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 11 Tuần 4; Tháng 12 Tuần 4
Thực hiện | bar: Tháng 3 Tuần 4
[6 empty] | + Kiểm tra điện trở cách điện (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra vòng bi, chất lượng dầu trong hộp số (kiểm tra bằng mắt) | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 7 Tuần 4
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên ngoài thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng không cần thực hiện tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Vệ sinh tổ máy, sơn lại các vị trí trầy xước | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 7 Tuần 4
Thực hiện
[6 empty] | + Xiết chặt bệ máy, đầu cos hộp đấu dây động cơ + Tra dầu mỡ các chi tiết cơ khí | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 7 Tuần 4
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên trong thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng vào không gian bên trong thiết bị chỉ có thể thực hiện khi tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Tháo và thay vòng bi | 104 | Kế hoạch | bar: Tháng 7 Tuần 4
Thực hiện
| 8.3 | Bơm tăng áp Clo (bơm ly tâm) | BTA | 2 | Kiểm tra tình trạng vận hành thiết bị: - Đánh giá các hạng mục bằng phương pháp phù hợp - So sánh với tiêu chuẩn giới hạn cho phép và lưu lại trạng thái thiết bị (bảng biểu số liệu, hình ảnh, video ,...) | + Kiểm tra độ rung, nhiệt độ, tiếp xúc mạch động lực (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra độ ồn, khớp nối mềm, túp/ phớt cơ khí (kiểm tra bằng mắt) | 4 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 4; Tháng 2 Tuần 4; Tháng 3 Tuần 4; Tháng 4 Tuần 4; Tháng 5 Tuần 4; Tháng 6 Tuần 4; Tháng 8 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 11 Tuần 4; Tháng 12 Tuần 4
Thực hiện | bar: Tháng 3 Tuần 4
[6 empty] | + Kiểm tra độ đồng tâm trục, điện trở cách điện (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra vòng bi, bối dây, buồng bơm và bánh xe công tác (kiểm tra bằng mắt) | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 7 Tuần 4
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên ngoài thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng không cần thực hiện tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Vệ sinh tổ máy, sơn lại các vị trí trầy xước | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 7 Tuần 4
Thực hiện
[6 empty] | + Xiết chặt bệ máy, đầu cos hộp đấu dây động cơ | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 7 Tuần 4
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên trong thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng vào không gian bên trong thiết bị chỉ có thể thực hiện khi tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Tra mỡ vòng bi + Bổ sung dầu ổ bi + Thay túp/ phớt cơ khí, ron mặt bơm + Vệ sinh buồng bơm, các van 1 chiều, crebin | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 7 Tuần 4
Thực hiện
[6 empty] | + Tháo và thay vòng bi | 104 | Kế hoạch | bar: Tháng 7 Tuần 4
Thực hiện
[6 empty] | + Bảo dưỡng rỗ buồng bơm/ mọt cánh bơm | - | Kế hoạch | bar: Tháng 7 Tuần 4
Thực hiện
| 8.4 | Máy khuấy xút 1,1Kw | MKX | 2 | Kiểm tra tình trạng vận hành thiết bị: - Đánh giá các hạng mục bằng phương pháp phù hợp - So sánh với tiêu chuẩn giới hạn cho phép và lưu lại trạng thái thiết bị (bảng biểu số liệu, hình ảnh, video ,...) | + Kiểm tra độ rung, nhiệt độ, tiếp xúc mạch động lực, điện trở cuộn dây (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra độ ồn, mức dầu hộp số (kiểm tra bằng mắt) | 4 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 4; Tháng 2 Tuần 4; Tháng 3 Tuần 4; Tháng 4 Tuần 4; Tháng 5 Tuần 4; Tháng 6 Tuần 4; Tháng 8 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 11 Tuần 4; Tháng 12 Tuần 4
Thực hiện | bar: Tháng 3 Tuần 4
[6 empty] | + Kiểm tra điện trở cách điện (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra vòng bi, chất lượng dầu trong hộp số (kiểm tra bằng mắt) | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 7 Tuần 4
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên ngoài thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng không cần thực hiện tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Vệ sinh tổ máy, sơn lại các vị trí trầy xước | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 7 Tuần 4
Thực hiện
[6 empty] | + Xiết chặt bệ máy, cánh khuấy, trục máy + Tra dầu mỡ các chi tiết cơ khí | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 7 Tuần 4
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên trong thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng vào không gian bên trong thiết bị chỉ có thể thực hiện khi tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Tra mỡ vòng bi, bổ sung dầu hộp số, Thay phớt cơ khí | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 7 Tuần 4
Thực hiện
[6 empty] | + Thay dầu hộp số | 104 | Kế hoạch | bar: Tháng 7 Tuần 4
Thực hiện
[6 empty] | + Tháo và thay vòng bi động cơ, bi đỡ trục khuấy | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 7 Tuần 4
Thực hiện
| 8.5 | Hệ thống máy châm Clo | CClo | 8 | - Dùng cồn vệ sinh ống thủy của hệ thống định lượng clo |  | 4 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 4; Tháng 2 Tuần 4; Tháng 3 Tuần 4; Tháng 4 Tuần 4; Tháng 5 Tuần 4; Tháng 6 Tuần 4; Tháng 7 Tuần 4; Tháng 8 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 11 Tuần 4; Tháng 12 Tuần 4
Thực hiện | bar: Tháng 1 Tuần 4; Tháng 2 Tuần 4; Tháng 3 Tuần 4
[5 empty] | - Khóa bình clo, tháo ống đồng, dùng cồn vệ sinh ống đồng và màng lọc trước máy Clorator |  | 4 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 4; Tháng 2 Tuần 4; Tháng 3 Tuần 4; Tháng 4 Tuần 4; Tháng 5 Tuần 4; Tháng 6 Tuần 4; Tháng 7 Tuần 4; Tháng 8 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 11 Tuần 4; Tháng 12 Tuần 4
Thực hiện | bar: Tháng 1 Tuần 4; Tháng 2 Tuần 4; Tháng 3 Tuần 4
[5 empty] | - Dùng cồn vệ sinh, thông tắc giàm ống phân phối Clo, kiểm tra các van điện, van đồng |  | 4 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 4; Tháng 2 Tuần 4; Tháng 3 Tuần 4; Tháng 4 Tuần 4; Tháng 5 Tuần 4; Tháng 6 Tuần 4; Tháng 7 Tuần 4; Tháng 8 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 11 Tuần 4; Tháng 12 Tuần 4
Thực hiện | bar: Tháng 1 Tuần 4; Tháng 2 Tuần 4; Tháng 3 Tuần 4
CỤM XỬ LÝ NƯỚC | 9.1 | Máy trộn bể phản ứng số 1 (30Kw) | MT1 | 3 | Kiểm tra tình trạng vận hành thiết bị: - Đánh giá các hạng mục bằng phương pháp phù hợp - So sánh với tiêu chuẩn giới hạn cho phép và lưu lại trạng thái thiết bị (bảng biểu số liệu, hình ảnh, video ,...) | + Kiểm tra độ rung, nhiệt độ, tiếp xúc mạch động lực, điện trở cuộn dây (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra độ ồn, mức dầu hộp số (kiểm tra bằng mắt) | 4 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 4; Tháng 2 Tuần 4; Tháng 3 Tuần 4; Tháng 4 Tuần 4; Tháng 5 Tuần 4; Tháng 6 Tuần 4; Tháng 7 Tuần 4; Tháng 8 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 11 Tuần 4; Tháng 12 Tuần 4
Thực hiện
[6 empty] | + Kiểm tra điện trở cách điện (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra vòng bi, chất lượng dầu trong hộp số (kiểm tra bằng mắt) | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 8 Tuần 1
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên ngoài thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng không cần thực hiện tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Vệ sinh tổ máy, sơn lại các vị trí trầy xước | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 8 Tuần 1
Thực hiện
[6 empty] | + Xiết chặt bệ máy, cánh khuấy, trục máy + Tra dầu mỡ các chi tiết cơ khí | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 8 Tuần 1
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên trong thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng vào không gian bên trong thiết bị chỉ có thể thực hiện khi tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Tra mỡ vòng bi, bổ sung dầu hộp số, Thay phớt cơ khí | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 8 Tuần 1
Thực hiện
[6 empty] | + Thay dầu hộp số | 104 | Kế hoạch | bar: Tháng 8 Tuần 1
Thực hiện
[6 empty] | + Tháo và thay vòng bi động cơ, bi đỡ trục khuấy | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 8 Tuần 1
Thực hiện
| 9.2 | Máy trộn bể phản ứng số 2 (30Kw) | MT2 | 3 | Kiểm tra tình trạng vận hành thiết bị: - Đánh giá các hạng mục bằng phương pháp phù hợp - So sánh với tiêu chuẩn giới hạn cho phép và lưu lại trạng thái thiết bị (bảng biểu số liệu, hình ảnh, video ,...) | + Kiểm tra độ rung, nhiệt độ, tiếp xúc mạch động lực, điện trở cuộn dây (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra độ ồn, mức dầu hộp số (kiểm tra bằng mắt) | 4 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 4; Tháng 2 Tuần 4; Tháng 3 Tuần 4; Tháng 4 Tuần 4; Tháng 5 Tuần 4; Tháng 6 Tuần 4; Tháng 7 Tuần 4; Tháng 8 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 11 Tuần 4; Tháng 12 Tuần 4
Thực hiện | bar: Tháng 3 Tuần 4
[6 empty] | + Kiểm tra điện trở cách điện (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra vòng bi, chất lượng dầu trong hộp số (kiểm tra bằng mắt) | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 8 Tuần 1
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên ngoài thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng không cần thực hiện tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Vệ sinh tổ máy, sơn lại các vị trí trầy xước | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 8 Tuần 1
Thực hiện
[6 empty] | + Xiết chặt bệ máy, cánh khuấy, trục máy + Tra dầu mỡ các chi tiết cơ khí | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 8 Tuần 1
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên trong thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng vào không gian bên trong thiết bị chỉ có thể thực hiện khi tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Tra mỡ vòng bi, bổ sung dầu hộp số, Thay phớt cơ khí | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 8 Tuần 1
Thực hiện
[6 empty] | + Thay dầu hộp số | 104 | Kế hoạch | bar: Tháng 8 Tuần 1
Thực hiện
[6 empty] | + Tháo và thay vòng bi động cơ, bi đỡ trục khuấy | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 8 Tuần 1
Thực hiện
| 9.3 | Máy khuấy bể phản ứng số 1 | MK1 | 18 | Kiểm tra tình trạng vận hành thiết bị: - Đánh giá các hạng mục bằng phương pháp phù hợp - So sánh với tiêu chuẩn giới hạn cho phép và lưu lại trạng thái thiết bị (bảng biểu số liệu, hình ảnh, video ,...) | + Kiểm tra độ rung, nhiệt độ, tiếp xúc mạch động lực, điện trở cuộn dây (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra độ ồn, mức dầu hộp số (kiểm tra bằng mắt) | 4 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 4; Tháng 2 Tuần 4; Tháng 3 Tuần 4; Tháng 4 Tuần 4; Tháng 5 Tuần 4; Tháng 6 Tuần 4; Tháng 7 Tuần 4; Tháng 8 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 11 Tuần 4; Tháng 12 Tuần 4
Thực hiện | bar: Tháng 3 Tuần 4
[6 empty] | + Kiểm tra điện trở cách điện (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra vòng bi, chất lượng dầu trong hộp số (kiểm tra bằng mắt) | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 8 Tuần 2
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên ngoài thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng không cần thực hiện tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Vệ sinh tổ máy, sơn lại các vị trí trầy xước | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 8 Tuần 2
Thực hiện
[6 empty] | + Xiết chặt bệ máy, cánh khuấy, trục máy + Tra dầu mỡ các chi tiết cơ khí | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 8 Tuần 2
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên trong thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng vào không gian bên trong thiết bị chỉ có thể thực hiện khi tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Tra mỡ vòng bi, bổ sung dầu hộp số, Thay phớt cơ khí | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 8 Tuần 2
Thực hiện
[6 empty] | + Thay dầu hộp số | 104 | Kế hoạch | bar: Tháng 8 Tuần 2
Thực hiện
[6 empty] | + Tháo và thay vòng bi động cơ, bi đỡ trục khuấy | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 8 Tuần 2
Thực hiện
| 9.4 | Máy khuấy bể phản ứng số 2 | MK2 | 18 | Kiểm tra tình trạng vận hành thiết bị: - Đánh giá các hạng mục bằng phương pháp phù hợp - So sánh với tiêu chuẩn giới hạn cho phép và lưu lại trạng thái thiết bị (bảng biểu số liệu, hình ảnh, video ,...) | + Kiểm tra độ rung, nhiệt độ, tiếp xúc mạch động lực, điện trở cuộn dây (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra độ ồn, mức dầu hộp số (kiểm tra bằng mắt) | 4 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 4; Tháng 2 Tuần 4; Tháng 3 Tuần 4; Tháng 4 Tuần 4; Tháng 5 Tuần 4; Tháng 6 Tuần 4; Tháng 7 Tuần 4; Tháng 8 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 11 Tuần 4; Tháng 12 Tuần 4
Thực hiện | bar: Tháng 3 Tuần 4
[6 empty] | + Kiểm tra điện trở cách điện (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra vòng bi, chất lượng dầu trong hộp số (kiểm tra bằng mắt) | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 8 Tuần 3
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên ngoài thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng không cần thực hiện tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Vệ sinh tổ máy, sơn lại các vị trí trầy xước | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 8 Tuần 3
Thực hiện
[6 empty] | + Xiết chặt bệ máy, cánh khuấy, trục máy + Tra dầu mỡ các chi tiết cơ khí | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 8 Tuần 3
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên trong thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng vào không gian bên trong thiết bị chỉ có thể thực hiện khi tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Tra mỡ vòng bi, bổ sung dầu hộp số, Thay phớt cơ khí | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 8 Tuần 3
Thực hiện
[6 empty] | + Thay dầu hộp số | 104 | Kế hoạch | bar: Tháng 8 Tuần 3
Thực hiện
[6 empty] | + Tháo và thay vòng bi động cơ, bi đỡ trục khuấy | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 8 Tuần 3
Thực hiện
| 9.5 | Máy cào bùn bể lắng số 1 (FDU1810) | MCB1 | 6 | Kiểm tra tình trạng vận hành thiết bị: - Đánh giá các hạng mục bằng phương pháp phù hợp - So sánh với tiêu chuẩn giới hạn cho phép và lưu lại trạng thái thiết bị (bảng biểu số liệu, hình ảnh, video ,...) | + Kiểm tra độ rung, nhiệt độ, tiếp xúc mạch động lực, điện trở cuộn dây (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra độ ồn, mức dầu hộp số (kiểm tra bằng mắt) | 4 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 4; Tháng 2 Tuần 4; Tháng 3 Tuần 4; Tháng 5 Tuần 4; Tháng 6 Tuần 4; Tháng 7 Tuần 4; Tháng 8 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 11 Tuần 4; Tháng 12 Tuần 4
Thực hiện | bar: Tháng 3 Tuần 4
[6 empty] | + Kiểm tra điện trở cách điện (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra vòng bi, chất lượng dầu trong hộp số (kiểm tra bằng mắt) | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 8 Tuần 2
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên ngoài thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng không cần thực hiện tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Vệ sinh tổ máy, sơn lại các vị trí trầy xước | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 8 Tuần 2
Thực hiện
[6 empty] | + Xiết chặt bệ máy, trục máy, thanh gạt bùn + Tra dầu mỡ các chi tiết cơ khí (bánh răng, xích tải,...) | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 8 Tuần 2
Thực hiện | bar: Tháng 3 Tuần 2
[6 empty] | + Bảo dưỡng thanh gạt bùn + Bảo dưỡng dẫn hướng thanh cào bùn | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 8 Tuần 2
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên trong thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng vào không gian bên trong thiết bị chỉ có thể thực hiện khi tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Tra mỡ vòng bi, bổ sung dầu hộp số + Thay phớt cơ khí | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 8 Tuần 2
Thực hiện
[6 empty] | + Thay dầu hộp số | 104 | Kế hoạch | bar: Tháng 8 Tuần 2
Thực hiện
[6 empty] | + Tháo và thay vòng bi | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 8 Tuần 2
Thực hiện
| 9.6 | Máy cào bùn bể lắng số 2 (FDU1810) | MCB2 | 6 | Kiểm tra tình trạng vận hành thiết bị: - Đánh giá các hạng mục bằng phương pháp phù hợp - So sánh với tiêu chuẩn giới hạn cho phép và lưu lại trạng thái thiết bị (bảng biểu số liệu, hình ảnh, video ,...) | + Kiểm tra độ rung, nhiệt độ, tiếp xúc mạch động lực, điện trở cuộn dây (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra độ ồn, mức dầu hộp số (kiểm tra bằng mắt) | 4 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 4; Tháng 2 Tuần 4; Tháng 3 Tuần 4; Tháng 4 Tuần 4; Tháng 5 Tuần 4; Tháng 6 Tuần 4; Tháng 7 Tuần 4; Tháng 8 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 11 Tuần 4; Tháng 12 Tuần 4
Thực hiện | bar: Tháng 3 Tuần 4
[6 empty] | + Kiểm tra điện trở cách điện (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra vòng bi, chất lượng dầu trong hộp số (kiểm tra bằng mắt) | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 8 Tuần 3
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên ngoài thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng không cần thực hiện tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Vệ sinh tổ máy, sơn lại các vị trí trầy xước | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 8 Tuần 3
Thực hiện
[6 empty] | + Xiết chặt bệ máy, trục máy, thanh gạt bùn + Tra dầu mỡ các chi tiết cơ khí (bánh răng, xích tải,...) | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 8 Tuần 3
Thực hiện | bar: Tháng 3 Tuần 2
[6 empty] | + Bảo dưỡng thanh gạt bùn + Bảo dưỡng dẫn hướng thanh cào bùn | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 8 Tuần 3
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên trong thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng vào không gian bên trong thiết bị chỉ có thể thực hiện khi tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Tra mỡ vòng bi, bổ sung dầu hộp số + Thay phớt cơ khí | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 8 Tuần 3
Thực hiện
[6 empty] | + Thay dầu hộp số | 104 | Kế hoạch | bar: Tháng 8 Tuần 3
Thực hiện
[6 empty] | + Tháo và thay vòng bi | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 8 Tuần 3
Thực hiện
BỂ LỌC UBCF | 10.1 | Máy thổi khí số 1 ARS200E - 37Kw | TK1 | 1 | Kiểm tra tình trạng vận hành thiết bị: - Đánh giá các hạng mục bằng phương pháp phù hợp - So sánh với tiêu chuẩn giới hạn cho phép và lưu lại trạng thái thiết bị (bảng biểu số liệu, hình ảnh, video ,...) | + Kiểm tra độ rung, nhiệt độ, tiếp xúc mạch động lực, điện trở cuộn dây (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra độ ồn, mức dầu hộp số, dây curoa (kiểm tra bằng mắt) | 4 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 4; Tháng 2 Tuần 4; Tháng 3 Tuần 4; Tháng 4 Tuần 4; Tháng 5 Tuần 4; Tháng 6 Tuần 4; Tháng 7 Tuần 4; Tháng 8 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 11 Tuần 4; Tháng 12 Tuần 4
Thực hiện | bar: Tháng 3 Tuần 4
[6 empty] | + Kiểm tra điện trở cách điện (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra vòng bi, chất lượng dầu trong hộp số (kiểm tra bằng mắt) | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 9 Tuần 1
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên ngoài thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng không cần thực hiện tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Vệ sinh tổ máy, sơn lại các vị trí trầy xước | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 9 Tuần 1
Thực hiện
[6 empty] | + Xiết chặt bệ máy, đầu cos hộp đấu dây động cơ + Tra dầu mỡ các chi tiết cơ khí | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 9 Tuần 1
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên trong thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng vào không gian bên trong thiết bị chỉ có thể thực hiện khi tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Tra mỡ vòng bi, bổ sung dầu hộp số | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 9 Tuần 1
Thực hiện
[6 empty] | + Thay dầu hộp số | 104 | Kế hoạch | bar: Tháng 9 Tuần 1
Thực hiện
[6 empty] | + Thay dây curoa | 104 | Kế hoạch | bar: Tháng 9 Tuần 1
Thực hiện
[6 empty] | + Tháo và thay vòng bi | 104 | Kế hoạch | bar: Tháng 9 Tuần 1
Thực hiện
| 10.2 | Máy thổi khí số 2 ARS200E - 37Kw | TK2 | 1 | Kiểm tra tình trạng vận hành thiết bị: - Đánh giá các hạng mục bằng phương pháp phù hợp - So sánh với tiêu chuẩn giới hạn cho phép và lưu lại trạng thái thiết bị (bảng biểu số liệu, hình ảnh, video ,...) | + Kiểm tra độ rung, nhiệt độ, tiếp xúc mạch động lực, điện trở cuộn dây (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra độ ồn, mức dầu hộp số, dây curoa (kiểm tra bằng mắt) | 4 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 4; Tháng 2 Tuần 4; Tháng 3 Tuần 4; Tháng 4 Tuần 4; Tháng 5 Tuần 4; Tháng 6 Tuần 4; Tháng 7 Tuần 4; Tháng 8 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 11 Tuần 4; Tháng 12 Tuần 4
Thực hiện | bar: Tháng 3 Tuần 4
[6 empty] | + Kiểm tra điện trở cách điện (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra vòng bi, chất lượng dầu trong hộp số (kiểm tra bằng mắt) | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 9 Tuần 1
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên ngoài thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng không cần thực hiện tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Vệ sinh tổ máy, sơn lại các vị trí trầy xước | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 9 Tuần 1
Thực hiện
[6 empty] | + Xiết chặt bệ máy, đầu cos hộp đấu dây động cơ + Tra dầu mỡ các chi tiết cơ khí | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 9 Tuần 1
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên trong thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng vào không gian bên trong thiết bị chỉ có thể thực hiện khi tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Tra mỡ vòng bi, bổ sung dầu hộp số | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 9 Tuần 1
Thực hiện
[6 empty] | + Thay dầu hộp số | 104 | Kế hoạch | bar: Tháng 9 Tuần 1
Thực hiện
[6 empty] | + Thay dây curoa | 104 | Kế hoạch | bar: Tháng 9 Tuần 1
Thực hiện
[6 empty] | + Tháo và thay vòng bi | 104 | Kế hoạch | bar: Tháng 9 Tuần 1
Thực hiện
| 10.3 | Máy thổi khí số 3 ARS200E - 7,5Kw | TK3 | 1 | Kiểm tra tình trạng vận hành thiết bị: - Đánh giá các hạng mục bằng phương pháp phù hợp - So sánh với tiêu chuẩn giới hạn cho phép và lưu lại trạng thái thiết bị (bảng biểu số liệu, hình ảnh, video ,...) | + Kiểm tra độ rung, nhiệt độ, tiếp xúc mạch động lực, điện trở cuộn dây (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra độ ồn, mức dầu hộp số, dây curoa (kiểm tra bằng mắt) | 4 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 4; Tháng 2 Tuần 4; Tháng 3 Tuần 4; Tháng 4 Tuần 4; Tháng 5 Tuần 4; Tháng 6 Tuần 4; Tháng 7 Tuần 4; Tháng 8 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 11 Tuần 4; Tháng 12 Tuần 4
Thực hiện
[6 empty] | + Kiểm tra điện trở cách điện (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra vòng bi, chất lượng dầu trong hộp số (kiểm tra bằng mắt) | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 9 Tuần 1
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên ngoài thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng không cần thực hiện tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Vệ sinh tổ máy, sơn lại các vị trí trầy xước | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 9 Tuần 1
Thực hiện
[6 empty] | + Xiết chặt bệ máy, đầu cos hộp đấu dây động cơ + Tra dầu mỡ các chi tiết cơ khí | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 9 Tuần 1
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên trong thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng vào không gian bên trong thiết bị chỉ có thể thực hiện khi tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Tra mỡ vòng bi, bổ sung dầu hộp số | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 9 Tuần 1
Thực hiện
[6 empty] | + Thay dầu hộp số | 104 | Kế hoạch | bar: Tháng 9 Tuần 1
Thực hiện
[6 empty] | + Thay dây curoa | 104 | Kế hoạch | bar: Tháng 9 Tuần 1
Thực hiện
[6 empty] | + Tháo và thay vòng bi | 104 | Kế hoạch | bar: Tháng 9 Tuần 1
Thực hiện
| 10.4 | Máy thổi khí số 4 ARS200E - 7,5Kw | TK4 | 1 | Kiểm tra tình trạng vận hành thiết bị: - Đánh giá các hạng mục bằng phương pháp phù hợp - So sánh với tiêu chuẩn giới hạn cho phép và lưu lại trạng thái thiết bị (bảng biểu số liệu, hình ảnh, video ,...) | + Kiểm tra độ rung, nhiệt độ, tiếp xúc mạch động lực, điện trở cuộn dây (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra độ ồn, mức dầu hộp số, dây curoa (kiểm tra bằng mắt) | 4 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 4; Tháng 2 Tuần 4; Tháng 3 Tuần 4; Tháng 4 Tuần 4; Tháng 5 Tuần 4; Tháng 6 Tuần 4; Tháng 7 Tuần 4; Tháng 8 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 11 Tuần 4; Tháng 12 Tuần 4
Thực hiện
[6 empty] | + Kiểm tra điện trở cách điện (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra vòng bi, chất lượng dầu trong hộp số (kiểm tra bằng mắt) | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 9 Tuần 1
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên ngoài thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng không cần thực hiện tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Vệ sinh tổ máy, sơn lại các vị trí trầy xước | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 9 Tuần 1
Thực hiện
[6 empty] | + Xiết chặt bệ máy, đầu cos hộp đấu dây động cơ + Tra dầu mỡ các chi tiết cơ khí | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 9 Tuần 1
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên trong thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng vào không gian bên trong thiết bị chỉ có thể thực hiện khi tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Tra mỡ vòng bi, bổ sung dầu hộp số | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 9 Tuần 1
Thực hiện
[6 empty] | + Thay dầu hộp số | 104 | Kế hoạch | bar: Tháng 9 Tuần 1
Thực hiện
[6 empty] | + Thay dây curoa | 104 | Kế hoạch | bar: Tháng 9 Tuần 1
Thực hiện
[6 empty] | + Tháo và thay vòng bi | 104 | Kế hoạch | bar: Tháng 9 Tuần 1
Thực hiện
| 10.5 | Máy bơm javen | BJV | 3 | Kiểm tra tình trạng vận hành thiết bị: - Đánh giá các hạng mục bằng phương pháp phù hợp - So sánh với tiêu chuẩn giới hạn cho phép và lưu lại trạng thái thiết bị (bảng biểu số liệu, hình ảnh, video ,...) | + Kiểm tra tần số xung và lưu lượng bơm hóa chất thực tế của thiết bị (sử dụng thiết bị đo) | 12 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 4; Tháng 3 Tuần 4; Tháng 6 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 12 Tuần 4
Thực hiện
[6 empty] | + Kiểm tra độ ồn, các hiện tượng rò rỉ hóa chất (kiểm tra bằng mắt) | 4 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 4; Tháng 2 Tuần 4; Tháng 3 Tuần 4; Tháng 4 Tuần 4; Tháng 5 Tuần 4; Tháng 6 Tuần 4; Tháng 7 Tuần 4; Tháng 8 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 11 Tuần 4; Tháng 12 Tuần 4
Thực hiện
[6 empty] | + Kiểm tra mức độ lão hóa màng bơm (kiểm tra bằng mắt) | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 9 Tuần 4
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên ngoài thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng không cần thực hiện tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Vệ sinh tổ máy, lau chùi hóa chất bám trên thân máy | 4 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 4; Tháng 2 Tuần 4; Tháng 3 Tuần 4; Tháng 4 Tuần 4; Tháng 5 Tuần 4; Tháng 6 Tuần 4; Tháng 7 Tuần 4; Tháng 8 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 11 Tuần 4; Tháng 12 Tuần 4
Thực hiện
[6 empty] | + Hiệu chỉnh lại lưu lượng bơm + Bảo dưỡng đường ống dẫn hóa chất | 12 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 4; Tháng 3 Tuần 4; Tháng 6 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 12 Tuần 4
Thực hiện
[6 empty] | + Vệ sinh rọ hút, phao cảm biến mức | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 9 Tuần 4
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên trong thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng vào không gian bên trong thiết bị chỉ có thể thực hiện khi tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Vệ sinh buồng bơm và màng bơm bằng hóa chất | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 9 Tuần 4
Thực hiện
HỆ THỐNG VAN | 11.1 | Hệ thống van lọc bể lọc K1 | VK1 | 42 | Kiểm tra tình trạng vận hành thiết bị: - Đánh giá các hạng mục bằng phương pháp phù hợp - So sánh với tiêu chuẩn giới hạn cho phép và lưu lại trạng thái thiết bị (bảng biểu số liệu, hình ảnh, video ,...) | + Kiểm tra độ rung, nhiệt độ, tiếp xúc mạch động lực (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra độ ồn, mức dầu hộp số, cáp điện và độ kín nước các nút luồn dây (kiểm tra bằng mắt) | 4 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 4; Tháng 2 Tuần 4; Tháng 3 Tuần 4; Tháng 4 Tuần 4; Tháng 5 Tuần 4; Tháng 6 Tuần 4; Tháng 7 Tuần 4; Tháng 8 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 11 Tuần 4; Tháng 12 Tuần 4
Thực hiện
[6 empty] | + Kiểm tra điện trở cách điện (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra độ chính xác hành trình điện- cơ, chất lượng dầu hộp số (kiểm tra bằng mắt) | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 7 Tuần 1
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên ngoài thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng không cần thực hiện tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Vệ sinh vỏ van, sơn lại các vị trí trầy xước + Tra dầu mỡ các chi tiết cơ khí | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 7 Tuần 1
Thực hiện
[6 empty] | + Xiết chặt bu lông, cầu đấu cáp điện, đầu PG bắt đầu cáp điện. | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 7 Tuần 1
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên trong thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng vào không gian bên trong thiết bị chỉ có thể thực hiện khi tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Bổ sung dầu hộp số | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 7 Tuần 1
Thực hiện
| 11.2 | Hệ thống van lọc bể lọc K2 | VK2 | 42 | Kiểm tra tình trạng vận hành thiết bị: - Đánh giá các hạng mục bằng phương pháp phù hợp - So sánh với tiêu chuẩn giới hạn cho phép và lưu lại trạng thái thiết bị (bảng biểu số liệu, hình ảnh, video ,...) | + Kiểm tra độ rung, nhiệt độ, tiếp xúc mạch động lực (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra độ ồn, mức dầu hộp số, cáp điện và độ kín nước các nút luồn dây (kiểm tra bằng mắt) | 4 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 4; Tháng 2 Tuần 4; Tháng 3 Tuần 4; Tháng 4 Tuần 4; Tháng 5 Tuần 4; Tháng 6 Tuần 4; Tháng 7 Tuần 4; Tháng 8 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 11 Tuần 4; Tháng 12 Tuần 4
Thực hiện
[6 empty] | + Kiểm tra điện trở cách điện (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra độ chính xác hành trình điện- cơ, chất lượng dầu hộp số (kiểm tra bằng mắt) | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 7 Tuần 1
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên ngoài thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng không cần thực hiện tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Vệ sinh vỏ van, sơn lại các vị trí trầy xước + Tra dầu mỡ các chi tiết cơ khí | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 7 Tuần 1
Thực hiện
[6 empty] | + Xiết chặt bu lông, cầu đấu cáp điện, đầu PG bắt đầu cáp điện. | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 7 Tuần 1
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên trong thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng vào không gian bên trong thiết bị chỉ có thể thực hiện khi tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Bổ sung dầu hộp số | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 7 Tuần 1
Thực hiện
| 11.3 | Hệ thống van lọc bể lọc K3 | VK3 | 42 | Kiểm tra tình trạng vận hành thiết bị: - Đánh giá các hạng mục bằng phương pháp phù hợp - So sánh với tiêu chuẩn giới hạn cho phép và lưu lại trạng thái thiết bị (bảng biểu số liệu, hình ảnh, video ,...) | + Kiểm tra độ rung, nhiệt độ, tiếp xúc mạch động lực (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra độ ồn, mức dầu hộp số, cáp điện và độ kín nước các nút luồn dây (kiểm tra bằng mắt) | 4 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 4; Tháng 2 Tuần 4; Tháng 3 Tuần 4; Tháng 4 Tuần 4; Tháng 5 Tuần 4; Tháng 6 Tuần 4; Tháng 7 Tuần 4; Tháng 8 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 11 Tuần 4; Tháng 12 Tuần 4
Thực hiện
[6 empty] | + Kiểm tra điện trở cách điện (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra độ chính xác hành trình điện- cơ, chất lượng dầu hộp số (kiểm tra bằng mắt) | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 7 Tuần 2; Tháng 9 Tuần 3
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên ngoài thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng không cần thực hiện tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Vệ sinh vỏ van, sơn lại các vị trí trầy xước + Tra dầu mỡ các chi tiết cơ khí | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 7 Tuần 2; Tháng 9 Tuần 3
Thực hiện
[6 empty] | + Xiết chặt bu lông, cầu đấu cáp điện, đầu PG bắt đầu cáp điện. | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 7 Tuần 2; Tháng 9 Tuần 3
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên trong thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng vào không gian bên trong thiết bị chỉ có thể thực hiện khi tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Bổ sung dầu hộp số | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 7 Tuần 2; Tháng 9 Tuần 3
Thực hiện
| 11.4 | Hệ thống van lọc bể lọc K4 | VK4 | 56 | Kiểm tra tình trạng vận hành thiết bị: - Đánh giá các hạng mục bằng phương pháp phù hợp - So sánh với tiêu chuẩn giới hạn cho phép và lưu lại trạng thái thiết bị (bảng biểu số liệu, hình ảnh, video ,...) | + Kiểm tra độ rung, nhiệt độ, tiếp xúc mạch động lực (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra độ ồn, mức dầu hộp số, cáp điện và độ kín nước các nút luồn dây (kiểm tra bằng mắt) | 4 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 4; Tháng 2 Tuần 4; Tháng 3 Tuần 4; Tháng 4 Tuần 4; Tháng 5 Tuần 4; Tháng 6 Tuần 4; Tháng 7 Tuần 4; Tháng 8 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 11 Tuần 4; Tháng 12 Tuần 4
Thực hiện
[6 empty] | + Kiểm tra điện trở cách điện (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra độ chính xác hành trình điện- cơ, chất lượng dầu hộp số (kiểm tra bằng mắt) | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 7 Tuần 2; Tháng 9 Tuần 3
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên ngoài thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng không cần thực hiện tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Vệ sinh vỏ van, sơn lại các vị trí trầy xước + Tra dầu mỡ các chi tiết cơ khí | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 7 Tuần 2; Tháng 9 Tuần 3
Thực hiện
[6 empty] | + Xiết chặt bu lông, cầu đấu cáp điện, đầu PG bắt đầu cáp điện. | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 7 Tuần 2; Tháng 9 Tuần 3
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên trong thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng vào không gian bên trong thiết bị chỉ có thể thực hiện khi tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Bổ sung dầu hộp số | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 7 Tuần 2; Tháng 9 Tuần 3
Thực hiện
| 11.5 | Hệ thống van lọc bể lọc U-BCF | VK-BCF | 82 | Kiểm tra tình trạng vận hành thiết bị: - Đánh giá các hạng mục bằng phương pháp phù hợp - So sánh với tiêu chuẩn giới hạn cho phép và lưu lại trạng thái thiết bị (bảng biểu số liệu, hình ảnh, video ,...) | + Kiểm tra độ rung, nhiệt độ, tiếp xúc mạch động lực (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra độ ồn, mức dầu hộp số, cáp điện và độ kín nước các nút luồn dây (kiểm tra bằng mắt) | 4 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 4; Tháng 2 Tuần 4; Tháng 3 Tuần 4; Tháng 4 Tuần 4; Tháng 5 Tuần 4; Tháng 6 Tuần 4; Tháng 7 Tuần 4; Tháng 8 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 11 Tuần 4; Tháng 12 Tuần 4
Thực hiện
[6 empty] | + Kiểm tra điện trở cách điện (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra độ chính xác hành trình điện- cơ, chất lượng dầu hộp số (kiểm tra bằng mắt) | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 7 Tuần 3; Tháng 11 Tuần 1
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên ngoài thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng không cần thực hiện tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Vệ sinh vỏ van, sơn lại các vị trí trầy xước + Tra dầu mỡ các chi tiết cơ khí | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 7 Tuần 3; Tháng 11 Tuần 1
Thực hiện
[6 empty] | + Xiết chặt bu lông, cầu đấu cáp điện, đầu PG bắt đầu cáp điện. | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 7 Tuần 3; Tháng 11 Tuần 1
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên trong thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng vào không gian bên trong thiết bị chỉ có thể thực hiện khi tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Bổ sung dầu hộp số | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 7 Tuần 3; Tháng 11 Tuần 1
Thực hiện
| 11.6 | Hệ thống van trạm bơm II, trạm rửa lọc | VTrII | 26 | Kiểm tra tình trạng vận hành thiết bị: - Đánh giá các hạng mục bằng phương pháp phù hợp - So sánh với tiêu chuẩn giới hạn cho phép và lưu lại trạng thái thiết bị (bảng biểu số liệu, hình ảnh, video ,...) | + Kiểm tra độ rung, nhiệt độ, tiếp xúc mạch động lực (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra độ ồn, mức dầu hộp số, cáp điện và độ kín nước các nút luồn dây (kiểm tra bằng mắt) | 4 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 4; Tháng 2 Tuần 4; Tháng 3 Tuần 4; Tháng 4 Tuần 4; Tháng 5 Tuần 4; Tháng 6 Tuần 4; Tháng 7 Tuần 4; Tháng 8 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 11 Tuần 4; Tháng 12 Tuần 4
Thực hiện
[6 empty] | + Kiểm tra điện trở cách điện (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra độ chính xác hành trình điện- cơ, chất lượng dầu hộp số (kiểm tra bằng mắt) | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 7 Tuần 3; Tháng 11 Tuần 2
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên ngoài thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng không cần thực hiện tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Vệ sinh vỏ van, sơn lại các vị trí trầy xước + Tra dầu mỡ các chi tiết cơ khí | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 7 Tuần 3; Tháng 11 Tuần 2
Thực hiện
[6 empty] | + Xiết chặt bu lông, cầu đấu cáp điện, đầu PG bắt đầu cáp điện. | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 7 Tuần 3; Tháng 11 Tuần 2
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên trong thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng vào không gian bên trong thiết bị chỉ có thể thực hiện khi tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Bổ sung dầu hộp số | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 7 Tuần 3; Tháng 11 Tuần 2
Thực hiện
| 11.7 | Hệ thống van trạm bơm Quán Vĩnh | VQV | 8 | Kiểm tra tình trạng vận hành thiết bị: - Đánh giá các hạng mục bằng phương pháp phù hợp - So sánh với tiêu chuẩn giới hạn cho phép và lưu lại trạng thái thiết bị (bảng biểu số liệu, hình ảnh, video ,...) | + Kiểm tra độ rung, nhiệt độ, tiếp xúc mạch động lực (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra độ ồn, mức dầu hộp số, cáp điện và độ kín nước các nút luồn dây (kiểm tra bằng mắt) | 4 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 4; Tháng 2 Tuần 4; Tháng 3 Tuần 4; Tháng 4 Tuần 4; Tháng 5 Tuần 4; Tháng 6 Tuần 4; Tháng 7 Tuần 4; Tháng 8 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 11 Tuần 4; Tháng 12 Tuần 4
Thực hiện
[6 empty] | + Kiểm tra điện trở cách điện (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra độ chính xác hành trình điện- cơ, chất lượng dầu hộp số (kiểm tra bằng mắt) | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 7 Tuần 3; Tháng 11 Tuần 2
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên ngoài thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng không cần thực hiện tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Vệ sinh vỏ van, sơn lại các vị trí trầy xước + Tra dầu mỡ các chi tiết cơ khí | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 7 Tuần 3; Tháng 11 Tuần 2
Thực hiện
[6 empty] | + Xiết chặt bu lông, cầu đấu cáp điện, đầu PG bắt đầu cáp điện. | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 7 Tuần 3; Tháng 11 Tuần 2
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên trong thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng vào không gian bên trong thiết bị chỉ có thể thực hiện khi tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Bổ sung dầu hộp số | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 7 Tuần 3; Tháng 11 Tuần 2
Thực hiện
| 11.8 | Hệ thống van trạm bơm Dâng | VTrD | 2 | Kiểm tra tình trạng vận hành thiết bị: - Đánh giá các hạng mục bằng phương pháp phù hợp - So sánh với tiêu chuẩn giới hạn cho phép và lưu lại trạng thái thiết bị (bảng biểu số liệu, hình ảnh, video ,...) | + Kiểm tra độ rung, nhiệt độ, tiếp xúc mạch động lực (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra độ ồn, mức dầu hộp số, cáp điện và độ kín nước các nút luồn dây (kiểm tra bằng mắt) | 4 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 4; Tháng 2 Tuần 4; Tháng 3 Tuần 4; Tháng 4 Tuần 4; Tháng 5 Tuần 4; Tháng 6 Tuần 4; Tháng 7 Tuần 4; Tháng 8 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 11 Tuần 4; Tháng 12 Tuần 4
Thực hiện
[6 empty] | + Kiểm tra điện trở cách điện (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra độ chính xác hành trình điện- cơ, chất lượng dầu hộp số (kiểm tra bằng mắt) | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 7 Tuần 3; Tháng 11 Tuần 2
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên ngoài thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng không cần thực hiện tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Vệ sinh vỏ van, sơn lại các vị trí trầy xước + Tra dầu mỡ các chi tiết cơ khí | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 7 Tuần 3; Tháng 11 Tuần 2
Thực hiện
[6 empty] | + Xiết chặt bu lông, cầu đấu cáp điện, đầu PG bắt đầu cáp điện. | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 7 Tuần 3; Tháng 11 Tuần 2
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên trong thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng vào không gian bên trong thiết bị chỉ có thể thực hiện khi tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Bổ sung dầu hộp số | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 7 Tuần 3; Tháng 11 Tuần 2
Thực hiện
| 11.9 | Hệ thống van cụm xử lý số 1 | VXL1 | 12 | Kiểm tra tình trạng vận hành thiết bị: - Đánh giá các hạng mục bằng phương pháp phù hợp - So sánh với tiêu chuẩn giới hạn cho phép và lưu lại trạng thái thiết bị (bảng biểu số liệu, hình ảnh, video ,...) | + Kiểm tra độ rung, nhiệt độ, tiếp xúc mạch động lực (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra độ ồn, mức dầu hộp số, cáp điện và độ kín nước các nút luồn dây (kiểm tra bằng mắt) | 4 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 4; Tháng 2 Tuần 4; Tháng 3 Tuần 4; Tháng 4 Tuần 4; Tháng 5 Tuần 4; Tháng 6 Tuần 4; Tháng 7 Tuần 4; Tháng 8 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 11 Tuần 4; Tháng 12 Tuần 4
Thực hiện | bar: Tháng 3 Tuần 4
[6 empty] | + Kiểm tra điện trở cách điện (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra độ chính xác hành trình điện- cơ, chất lượng dầu hộp số (kiểm tra bằng mắt) | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 7 Tuần 4; Tháng 11 Tuần 3
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên ngoài thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng không cần thực hiện tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Vệ sinh vỏ van, sơn lại các vị trí trầy xước + Tra dầu mỡ các chi tiết cơ khí | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 7 Tuần 4; Tháng 11 Tuần 3
Thực hiện
[6 empty] | + Xiết chặt bu lông, cầu đấu cáp điện, đầu PG bắt đầu cáp điện. | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 7 Tuần 4; Tháng 11 Tuần 3
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên trong thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng vào không gian bên trong thiết bị chỉ có thể thực hiện khi tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Bổ sung dầu hộp số | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 7 Tuần 4; Tháng 11 Tuần 3
Thực hiện
| 11.10 | Hệ thống van cụm xử lý số 2 | VXL2 | 12 | Kiểm tra tình trạng vận hành thiết bị: - Đánh giá các hạng mục bằng phương pháp phù hợp - So sánh với tiêu chuẩn giới hạn cho phép và lưu lại trạng thái thiết bị (bảng biểu số liệu, hình ảnh, video ,...) | + Kiểm tra độ rung, nhiệt độ, tiếp xúc mạch động lực (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra độ ồn, mức dầu hộp số, cáp điện và độ kín nước các nút luồn dây (kiểm tra bằng mắt) | 4 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 4; Tháng 2 Tuần 4; Tháng 3 Tuần 4; Tháng 4 Tuần 4; Tháng 5 Tuần 4; Tháng 6 Tuần 4; Tháng 7 Tuần 4; Tháng 8 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 11 Tuần 4; Tháng 12 Tuần 4
Thực hiện | bar: Tháng 3 Tuần 4
[6 empty] | + Kiểm tra điện trở cách điện (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra độ chính xác hành trình điện- cơ, chất lượng dầu hộp số (kiểm tra bằng mắt) | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 7 Tuần 4; Tháng 11 Tuần 4
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên ngoài thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng không cần thực hiện tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Vệ sinh vỏ van, sơn lại các vị trí trầy xước + Tra dầu mỡ các chi tiết cơ khí | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 7 Tuần 4; Tháng 11 Tuần 4
Thực hiện
[6 empty] | + Xiết chặt bu lông, cầu đấu cáp điện, đầu PG bắt đầu cáp điện. | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 7 Tuần 4; Tháng 11 Tuần 4
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên trong thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng vào không gian bên trong thiết bị chỉ có thể thực hiện khi tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Bổ sung dầu hộp số | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 7 Tuần 4; Tháng 11 Tuần 4
Thực hiện
| 11.11 | Hệ thống van tay hồ tận dụng | VHTD | 12 | Kiểm tra tình trạng vận hành thiết bị: - Đánh giá các hạng mục bằng phương pháp phù hợp - So sánh với tiêu chuẩn giới hạn cho phép và lưu lại trạng thái thiết bị (bảng biểu số liệu, hình ảnh, video ,...) | + Kiểm tra độ rung, nhiệt độ, tiếp xúc mạch động lực (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra độ ồn, mức dầu hộp số, cáp điện và độ kín nước các nút luồn dây (kiểm tra bằng mắt) | 4 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 4; Tháng 2 Tuần 4; Tháng 3 Tuần 4; Tháng 4 Tuần 4; Tháng 5 Tuần 4; Tháng 6 Tuần 4; Tháng 7 Tuần 4; Tháng 8 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 11 Tuần 4; Tháng 12 Tuần 4
Thực hiện
[6 empty] | + Kiểm tra điện trở cách điện (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra độ chính xác hành trình điện- cơ, chất lượng dầu hộp số (kiểm tra bằng mắt) | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 7 Tuần 4; Tháng 11 Tuần 4
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên ngoài thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng không cần thực hiện tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Vệ sinh vỏ van, sơn lại các vị trí trầy xước + Tra dầu mỡ các chi tiết cơ khí | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 7 Tuần 4; Tháng 11 Tuần 4
Thực hiện
[6 empty] | + Xiết chặt bu lông, cầu đấu cáp điện, đầu PG bắt đầu cáp điện. | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 7 Tuần 4; Tháng 11 Tuần 4
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên trong thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng vào không gian bên trong thiết bị chỉ có thể thực hiện khi tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Bổ sung dầu hộp số | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 7 Tuần 4; Tháng 11 Tuần 4
Thực hiện
HỆ THỐNG CẢM BIẾN ĐO | 12.1 | Hệ thống cảm biến đo mức nước (siêu âm) | CSA | 44 | Kiểm tra tình trạng vận hành thiết bị: - Đánh giá các hạng mục bằng phương pháp phù hợp - So sánh với tiêu chuẩn giới hạn cho phép và lưu lại trạng thái thiết bị (bảng biểu số liệu, hình ảnh, video ,...) | + Kiểm tra sai số của thiết bị so với các thiết bị/ phương pháp đo khác | 12 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 1; Tháng 2 Tuần 4; Tháng 4 Tuần 1; Tháng 7 Tuần 1
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên ngoài thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng không cần thực hiện tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Hiệu chuẩn thang đo thiết bị | 12 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 1; Tháng 4 Tuần 1; Tháng 7 Tuần 1
Thực hiện
[6 empty] | + Vệ sinh thiết bị (điện cực, đầu đo, vỏ, mặt hiển thị,…) | 12 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 1; Tháng 4 Tuần 1; Tháng 7 Tuần 1
Thực hiện
| 12.2 | Báo mực cọc | CC | 8 | Kiểm tra tình trạng vận hành thiết bị: - Đánh giá các hạng mục bằng phương pháp phù hợp - So sánh với tiêu chuẩn giới hạn cho phép và lưu lại trạng thái thiết bị (bảng biểu số liệu, hình ảnh, video ,...) | + Kiểm tra độ chính xác khi vận hành thiết bị | 1 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 1; Tháng 2 Tuần 1; Tháng 3 Tuần 1; Tháng 4 Tuần 1; Tháng 5 Tuần 1; Tháng 6 Tuần 1; Tháng 7 Tuần 1; Tháng 8 Tuần 1; Tháng 9 Tuần 1; Tháng 11 Tuần 1; Tháng 12 Tuần 1
Thực hiện | bar: Tháng 3 Tuần 1
[5 empty] | Bảo dưỡng bên ngoài thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng không cần thực hiện tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Vệ sinh thiết bị (điện cực, đầu đo, vỏ, mặt hiển thị,…) | 4 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 4; Tháng 2 Tuần 4; Tháng 3 Tuần 4; Tháng 4 Tuần 4; Tháng 5 Tuần 4; Tháng 6 Tuần 4; Tháng 7 Tuần 4; Tháng 8 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 11 Tuần 4; Tháng 12 Tuần 4
Thực hiện | bar: Tháng 3 Tuần 4
| 12.3 | Hệ thống cảm biến đo tải trọng bình clo | CTT | 12 | Kiểm tra tình trạng vận hành thiết bị: - Đánh giá các hạng mục bằng phương pháp phù hợp - So sánh với tiêu chuẩn giới hạn cho phép và lưu lại trạng thái thiết bị (bảng biểu số liệu, hình ảnh, video ,...) | + Kiểm tra sai số của thiết bị so với các thiết bị/ phương pháp đo khác | 4 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 4; Tháng 2 Tuần 4; Tháng 3 Tuần 4; Tháng 4 Tuần 4; Tháng 5 Tuần 4; Tháng 6 Tuần 4; Tháng 7 Tuần 4; Tháng 8 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 11 Tuần 4; Tháng 12 Tuần 4
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên ngoài thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng không cần thực hiện tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Hiệu chuẩn thang đo thiết bị | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 8 Tuần 1
Thực hiện
[6 empty] | + Vệ sinh thiết bị (điện cực, đầu đo, vỏ, mặt hiển thị,…) | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 8 Tuần 1
Thực hiện
| 12.4 | Hệ thống cảm biến đo khí clo rò rỉ | CCLo | 6 | Kiểm tra tình trạng vận hành thiết bị: - Đánh giá các hạng mục bằng phương pháp phù hợp - So sánh với tiêu chuẩn giới hạn cho phép và lưu lại trạng thái thiết bị (bảng biểu số liệu, hình ảnh, video ,...) | + Kiểm tra sai số của thiết bị so với các thiết bị/ phương pháp đo khác | 4 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 4; Tháng 2 Tuần 4; Tháng 3 Tuần 4; Tháng 4 Tuần 4; Tháng 5 Tuần 4; Tháng 6 Tuần 4; Tháng 7 Tuần 4; Tháng 8 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 11 Tuần 4; Tháng 12 Tuần 4
Thực hiện | bar: Tháng 1 Tuần 4; Tháng 2 Tuần 4; Tháng 3 Tuần 4
[5 empty] | Bảo dưỡng bên ngoài thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng không cần thực hiện tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Hiệu chuẩn thang đo thiết bị | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 8 Tuần 1
Thực hiện
[6 empty] | + Vệ sinh thiết bị (điện cực, đầu đo, vỏ, mặt hiển thị,…) | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 8 Tuần 1
Thực hiện
| 12.5 | Hệ thống cảm biến áp lực | CAL | 4 | Kiểm tra tình trạng vận hành thiết bị: - Đánh giá các hạng mục bằng phương pháp phù hợp - So sánh với tiêu chuẩn giới hạn cho phép và lưu lại trạng thái thiết bị (bảng biểu số liệu, hình ảnh, video ,...) | + Kiểm tra sai số của thiết bị so với các thiết bị/ phương pháp đo khác | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 8 Tuần 1
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên ngoài thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng không cần thực hiện tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Hiệu chuẩn thang đo thiết bị | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 8 Tuần 1
Thực hiện
| 12.6 | Hệ thống đồng hồ điện từ | ĐH | 20 | Kiểm tra tình trạng vận hành thiết bị: - Đánh giá các hạng mục bằng phương pháp phù hợp - So sánh với tiêu chuẩn giới hạn cho phép và lưu lại trạng thái thiết bị (bảng biểu số liệu, hình ảnh, video ,...) | + Kiểm tra sai số của thiết bị so với các thiết bị/ phương pháp đo khác | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 8 Tuần 2
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên ngoài thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng không cần thực hiện tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Hiệu chuẩn thang đo thiết bị | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 8 Tuần 2
Thực hiện
[6 empty] | + Vệ sinh thiết bị (điện cực, đầu đo, vỏ, mặt hiển thị,…) | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 8 Tuần 2
Thực hiện
| 12.7 | Hệ thống đo chất lượng nước online | Conl | 12 | Kiểm tra tình trạng vận hành thiết bị: - Đánh giá các hạng mục bằng phương pháp phù hợp - So sánh với tiêu chuẩn giới hạn cho phép và lưu lại trạng thái thiết bị (bảng biểu số liệu, hình ảnh, video ,...) | + Kiểm tra sai số của thiết bị so với các thiết bị/ phương pháp đo khác | 1 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 1 to Tháng 12 Tuần 4
Thực hiện | bar: Tháng 1 Tuần 1 to Tháng 3 Tuần 4
[5 empty] | Bảo dưỡng bên ngoài thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng không cần thực hiện tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Hiệu chuẩn thang đo thiết bị | 1 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 1 to Tháng 12 Tuần 4
Thực hiện | bar: Tháng 1 Tuần 1 to Tháng 3 Tuần 4
[6 empty] | + Vệ sinh thiết bị (điện cực, đầu đo, vỏ, mặt hiển thị,…) | 1 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 1 to Tháng 12 Tuần 4
Thực hiện | bar: Tháng 1 Tuần 1 to Tháng 3 Tuần 4
HỆ THỐNG TỦ ĐIỆN, BIẾN TẦN | 13.1 | Tủ điện, máy biến tần trạm bơm Quán Vĩnh | ĐQV | 1 | Kiểm tra tình trạng vận hành thiết bị: - Đánh giá các hạng mục bằng phương pháp phù hợp - So sánh với tiêu chuẩn giới hạn cho phép và lưu lại trạng thái thiết bị (bảng biểu số liệu, hình ảnh, video ,...) | + Kiểm tra môi trường bên trong tủ điện (nhiệt độ, độ ẩm, bụi bẩn, đọng nước, đô kín tủ,…) + Kiểm tra khẳ năng đáp ứng vận hành của các trang thiết bị trong tủ điện: (đèn, quạt, thiết bị đóng cắt, màn hình...) | 8 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 1; Tháng 3 Tuần 1; Tháng 5 Tuần 1; Tháng 7 Tuần 1; Tháng 9 Tuần 1; Tháng 11 Tuần 1
Thực hiện | bar: Tháng 3 Tuần 1
[6 empty] | + Kiểm tra điện trở tiếp địa (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra các hư hại trên tủ và thiết bị trong tủ (o-xi hóa, ngấm nước, bong tróc…) | 24 | Kế hoạch | bar: Tháng 3 Tuần 1; Tháng 9 Tuần 1
Thực hiện | bar: Tháng 3 Tuần 1
[5 empty] | Bảo dưỡng bên ngoài thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng không cần thực hiện tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Vệ sinh vỏ tủ và các thiết bị ngoài mặt tủ (màn hình HMI, đèn báo, nhãn nút bấm,…), lau các vết hóa chất chất bám trên tủ | 8 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 1; Tháng 3 Tuần 1; Tháng 5 Tuần 1; Tháng 7 Tuần 1; Tháng 9 Tuần 1; Tháng 11 Tuần 1
Thực hiện | bar: Tháng 3 Tuần 1
[5 empty] | Bảo dưỡng bên trong thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng vào không gian bên trong thiết bị chỉ có thể thực hiện khi tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Vệ sinh, hút bụi, không gian trong tủ và quạt tàn nhiệt + Thay thế tấm lọc bụi tủ điện | 24 | Kế hoạch | bar: Tháng 3 Tuần 1; Tháng 9 Tuần 1
Thực hiện | bar: Tháng 3 Tuần 1
[6 empty] | + Siết lại các cầu đấu trong tủ điện và thiết bị điện, tiếp xúc giữa các thiết bị điều khiển,… | 24 | Kế hoạch | bar: Tháng 3 Tuần 1; Tháng 9 Tuần 1
Thực hiện | bar: Tháng 3 Tuần 1
[6 empty] | + Bảo dưỡng các thiết bị chuyển đổi điện năng (ac quy, UPS, biến tần, nguồn DC, biến áp cách ly,...) | 24 | Kế hoạch | bar: Tháng 3 Tuần 1; Tháng 9 Tuần 1
Thực hiện | bar: Tháng 3 Tuần 1
| 13.2 | Tủ điện, máy biến tần trạm bơm nước dâng | ĐTD | 1 | Kiểm tra tình trạng vận hành thiết bị: - Đánh giá các hạng mục bằng phương pháp phù hợp - So sánh với tiêu chuẩn giới hạn cho phép và lưu lại trạng thái thiết bị (bảng biểu số liệu, hình ảnh, video ,...) | + Kiểm tra môi trường bên trong tủ điện (nhiệt độ, độ ẩm, bụi bẩn, đọng nước, đô kín tủ,…) + Kiểm tra khẳ năng đáp ứng vận hành của các trang thiết bị trong tủ điện: (đèn, quạt, thiết bị đóng cắt, màn hình...) | 8 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 1; Tháng 3 Tuần 1; Tháng 5 Tuần 1; Tháng 7 Tuần 1; Tháng 9 Tuần 1; Tháng 11 Tuần 1
Thực hiện
[6 empty] | + Kiểm tra điện trở tiếp địa (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra các hư hại trên tủ và thiết bị trong tủ (o-xi hóa, ngấm nước, bong tróc…) | 24 | Kế hoạch | bar: Tháng 3 Tuần 1; Tháng 9 Tuần 1
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên ngoài thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng không cần thực hiện tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Vệ sinh vỏ tủ và các thiết bị ngoài mặt tủ (màn hình HMI, đèn báo, nhãn nút bấm,…), lau các vết hóa chất chất bám trên tủ | 8 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 1; Tháng 3 Tuần 1; Tháng 5 Tuần 1; Tháng 7 Tuần 1; Tháng 9 Tuần 1; Tháng 11 Tuần 1
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên trong thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng vào không gian bên trong thiết bị chỉ có thể thực hiện khi tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Vệ sinh, hút bụi, không gian trong tủ và quạt tàn nhiệt + Thay thế tấm lọc bụi tủ điện | 24 | Kế hoạch | bar: Tháng 3 Tuần 1; Tháng 9 Tuần 1
Thực hiện
[6 empty] | + Siết lại các cầu đấu trong tủ điện và thiết bị điện, tiếp xúc giữa các thiết bị điều khiển,… | 24 | Kế hoạch | bar: Tháng 3 Tuần 1; Tháng 9 Tuần 1
Thực hiện
[6 empty] | + Bảo dưỡng các thiết bị chuyển đổi điện năng (ac quy, UPS, biến tần, nguồn DC, biến áp cách ly,...) | 24 | Kế hoạch | bar: Tháng 3 Tuần 1; Tháng 9 Tuần 1
Thực hiện
| 13.3 | Tủ điện, máy biến tần bể lọc U-BCF | ĐBCF | 1 | Kiểm tra tình trạng vận hành thiết bị: - Đánh giá các hạng mục bằng phương pháp phù hợp - So sánh với tiêu chuẩn giới hạn cho phép và lưu lại trạng thái thiết bị (bảng biểu số liệu, hình ảnh, video ,...) | + Kiểm tra môi trường bên trong tủ điện (nhiệt độ, độ ẩm, bụi bẩn, đọng nước, đô kín tủ,…) + Kiểm tra khẳ năng đáp ứng vận hành của các trang thiết bị trong tủ điện: (đèn, quạt, thiết bị đóng cắt, màn hình...) | 8 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 1; Tháng 3 Tuần 1; Tháng 5 Tuần 1; Tháng 7 Tuần 1; Tháng 9 Tuần 1; Tháng 11 Tuần 1
Thực hiện
[6 empty] | + Kiểm tra điện trở tiếp địa (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra các hư hại trên tủ và thiết bị trong tủ (o-xi hóa, ngấm nước, bong tróc…) | 24 | Kế hoạch | bar: Tháng 3 Tuần 1; Tháng 9 Tuần 1
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên ngoài thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng không cần thực hiện tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Vệ sinh vỏ tủ và các thiết bị ngoài mặt tủ (màn hình HMI, đèn báo, nhãn nút bấm,…), lau các vết hóa chất chất bám trên tủ | 8 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 1; Tháng 3 Tuần 1; Tháng 5 Tuần 1; Tháng 7 Tuần 1; Tháng 9 Tuần 1; Tháng 11 Tuần 1
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên trong thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng vào không gian bên trong thiết bị chỉ có thể thực hiện khi tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Vệ sinh, hút bụi, không gian trong tủ và quạt tàn nhiệt + Thay thế tấm lọc bụi tủ điện | 24 | Kế hoạch | bar: Tháng 3 Tuần 1; Tháng 9 Tuần 1
Thực hiện
[6 empty] | + Siết lại các cầu đấu trong tủ điện và thiết bị điện, tiếp xúc giữa các thiết bị điều khiển,… | 24 | Kế hoạch | bar: Tháng 3 Tuần 1; Tháng 9 Tuần 1
Thực hiện
[6 empty] | + Bảo dưỡng các thiết bị chuyển đổi điện năng (ac quy, UPS, biến tần, nguồn DC, biến áp cách ly,...) | 24 | Kế hoạch | bar: Tháng 3 Tuần 1; Tháng 9 Tuần 1
Thực hiện
| 13.5 | Tủ điện, máy biến tần cụm xử lý | ĐCXL | 2 | Kiểm tra tình trạng vận hành thiết bị: - Đánh giá các hạng mục bằng phương pháp phù hợp - So sánh với tiêu chuẩn giới hạn cho phép và lưu lại trạng thái thiết bị (bảng biểu số liệu, hình ảnh, video ,...) | + Kiểm tra môi trường bên trong tủ điện (nhiệt độ, độ ẩm, bụi bẩn, đọng nước, đô kín tủ,…) + Kiểm tra khẳ năng đáp ứng vận hành của các trang thiết bị trong tủ điện: (đèn, quạt, thiết bị đóng cắt, màn hình...) | 8 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 1; Tháng 3 Tuần 1; Tháng 5 Tuần 1; Tháng 7 Tuần 1; Tháng 9 Tuần 1; Tháng 11 Tuần 1
Thực hiện
[6 empty] | + Kiểm tra điện trở tiếp địa (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra các hư hại trên tủ và thiết bị trong tủ (o-xi hóa, ngấm nước, bong tróc…) | 24 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 2; Tháng 3 Tuần 1; Tháng 9 Tuần 1
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên ngoài thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng không cần thực hiện tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Vệ sinh vỏ tủ và các thiết bị ngoài mặt tủ (màn hình HMI, đèn báo, nhãn nút bấm,…), lau các vết hóa chất chất bám trên tủ | 8 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 1; Tháng 3 Tuần 1; Tháng 5 Tuần 1; Tháng 7 Tuần 1; Tháng 9 Tuần 1; Tháng 11 Tuần 1
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên trong thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng vào không gian bên trong thiết bị chỉ có thể thực hiện khi tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Vệ sinh, hút bụi, không gian trong tủ và quạt tàn nhiệt + Thay thế tấm lọc bụi tủ điện | 24 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 2; Tháng 3 Tuần 1; Tháng 9 Tuần 1
Thực hiện
[6 empty] | + Siết lại các cầu đấu trong tủ điện và thiết bị điện, tiếp xúc giữa các thiết bị điều khiển,… | 24 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 2; Tháng 3 Tuần 1; Tháng 9 Tuần 1
Thực hiện
[6 empty] | + Bảo dưỡng các thiết bị chuyển đổi điện năng (ac quy, UPS, biến tần, nguồn DC, biến áp cách ly,...) | 24 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 2; Tháng 3 Tuần 1; Tháng 9 Tuần 1
Thực hiện
| 13.6 | Tủ điện cụm bể lọc | ĐBL | 4 | Kiểm tra tình trạng vận hành thiết bị: - Đánh giá các hạng mục bằng phương pháp phù hợp - So sánh với tiêu chuẩn giới hạn cho phép và lưu lại trạng thái thiết bị (bảng biểu số liệu, hình ảnh, video ,...) | + Kiểm tra môi trường bên trong tủ điện (nhiệt độ, độ ẩm, bụi bẩn, đọng nước, đô kín tủ,…) + Kiểm tra khẳ năng đáp ứng vận hành của các trang thiết bị trong tủ điện: (đèn, quạt, thiết bị đóng cắt, màn hình...) | 8 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 1; Tháng 3 Tuần 1; Tháng 5 Tuần 1; Tháng 7 Tuần 1; Tháng 9 Tuần 1; Tháng 11 Tuần 1
Thực hiện
[6 empty] | + Kiểm tra điện trở tiếp địa (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra các hư hại trên tủ và thiết bị trong tủ (o-xi hóa, ngấm nước, bong tróc…) | 24 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 2; Tháng 3 Tuần 1; Tháng 9 Tuần 1
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên ngoài thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng không cần thực hiện tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Vệ sinh vỏ tủ và các thiết bị ngoài mặt tủ (màn hình HMI, đèn báo, nhãn nút bấm,…), lau các vết hóa chất chất bám trên tủ | 8 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 1; Tháng 3 Tuần 1; Tháng 5 Tuần 1; Tháng 7 Tuần 1; Tháng 9 Tuần 1; Tháng 11 Tuần 1
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên trong thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng vào không gian bên trong thiết bị chỉ có thể thực hiện khi tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Vệ sinh, hút bụi, không gian trong tủ và quạt tàn nhiệt + Thay thế tấm lọc bụi tủ điện | 24 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 2; Tháng 3 Tuần 1; Tháng 9 Tuần 1
Thực hiện
[6 empty] | + Siết lại các cầu đấu trong tủ điện và thiết bị điện, tiếp xúc giữa các thiết bị điều khiển,… | 24 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 2; Tháng 3 Tuần 1; Tháng 9 Tuần 1
Thực hiện
[6 empty] | + Bảo dưỡng các thiết bị chuyển đổi điện năng (ac quy, UPS, biến tần, nguồn DC, biến áp cách ly,...) | 24 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 2; Tháng 3 Tuần 1; Tháng 9 Tuần 1
Thực hiện
| 13.7 | Tủ điện trạm châm Clo | Đclo | 1 | Kiểm tra tình trạng vận hành thiết bị: - Đánh giá các hạng mục bằng phương pháp phù hợp - So sánh với tiêu chuẩn giới hạn cho phép và lưu lại trạng thái thiết bị (bảng biểu số liệu, hình ảnh, video ,...) | + Kiểm tra môi trường bên trong tủ điện (nhiệt độ, độ ẩm, bụi bẩn, đọng nước, đô kín tủ,…) + Kiểm tra khẳ năng đáp ứng vận hành của các trang thiết bị trong tủ điện: (đèn, quạt, thiết bị đóng cắt, màn hình...) | 8 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 1; Tháng 3 Tuần 1; Tháng 5 Tuần 1; Tháng 7 Tuần 1; Tháng 9 Tuần 1; Tháng 11 Tuần 1
Thực hiện | bar: Tháng 1 Tuần 1
[6 empty] | + Kiểm tra điện trở tiếp địa (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra các hư hại trên tủ và thiết bị trong tủ (o-xi hóa, ngấm nước, bong tróc…) | 24 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 3; Tháng 3 Tuần 1; Tháng 9 Tuần 1
Thực hiện | bar: Tháng 1 Tuần 3
[5 empty] | Bảo dưỡng bên ngoài thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng không cần thực hiện tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Vệ sinh vỏ tủ và các thiết bị ngoài mặt tủ (màn hình HMI, đèn báo, nhãn nút bấm,…), lau các vết hóa chất chất bám trên tủ | 8 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 1; Tháng 3 Tuần 1; Tháng 5 Tuần 1; Tháng 7 Tuần 1; Tháng 9 Tuần 1; Tháng 11 Tuần 1
Thực hiện | bar: Tháng 1 Tuần 1
[5 empty] | Bảo dưỡng bên trong thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng vào không gian bên trong thiết bị chỉ có thể thực hiện khi tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Vệ sinh, hút bụi, không gian trong tủ và quạt tàn nhiệt + Thay thế tấm lọc bụi tủ điện | 24 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 3; Tháng 3 Tuần 1; Tháng 9 Tuần 1
Thực hiện | bar: Tháng 1 Tuần 3
[6 empty] | + Siết lại các cầu đấu trong tủ điện và thiết bị điện, tiếp xúc giữa các thiết bị điều khiển,… | 24 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 3; Tháng 3 Tuần 1; Tháng 9 Tuần 1
Thực hiện | bar: Tháng 1 Tuần 3
[6 empty] | + Bảo dưỡng các thiết bị chuyển đổi điện năng (ac quy, UPS, biến tần, nguồn DC, biến áp cách ly,...) | 24 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 3; Tháng 3 Tuần 1; Tháng 9 Tuần 1
Thực hiện | bar: Tháng 1 Tuần 3
| 13.8 | Tủ điện, biến tần trạm hút bùn, trạm ép bùn | ĐHB | 2 | Kiểm tra tình trạng vận hành thiết bị: - Đánh giá các hạng mục bằng phương pháp phù hợp - So sánh với tiêu chuẩn giới hạn cho phép và lưu lại trạng thái thiết bị (bảng biểu số liệu, hình ảnh, video ,...) | + Kiểm tra môi trường bên trong tủ điện (nhiệt độ, độ ẩm, bụi bẩn, đọng nước, đô kín tủ,…) + Kiểm tra khẳ năng đáp ứng vận hành của các trang thiết bị trong tủ điện: (đèn, quạt, thiết bị đóng cắt, màn hình...) | 8 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 1; Tháng 3 Tuần 1; Tháng 5 Tuần 1; Tháng 7 Tuần 1; Tháng 9 Tuần 1; Tháng 11 Tuần 1
Thực hiện | bar: Tháng 1 Tuần 1
[6 empty] | + Kiểm tra điện trở tiếp địa (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra các hư hại trên tủ và thiết bị trong tủ (o-xi hóa, ngấm nước, bong tróc…) | 24 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 1; Tháng 3 Tuần 1; Tháng 9 Tuần 1
Thực hiện | bar: Tháng 1 Tuần 1
[5 empty] | Bảo dưỡng bên ngoài thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng không cần thực hiện tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Vệ sinh vỏ tủ và các thiết bị ngoài mặt tủ (màn hình HMI, đèn báo, nhãn nút bấm,…), lau các vết hóa chất chất bám trên tủ | 8 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 1; Tháng 3 Tuần 1; Tháng 5 Tuần 1; Tháng 7 Tuần 1; Tháng 9 Tuần 1; Tháng 11 Tuần 1
Thực hiện | bar: Tháng 1 Tuần 1
[5 empty] | Bảo dưỡng bên trong thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng vào không gian bên trong thiết bị chỉ có thể thực hiện khi tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Vệ sinh, hút bụi, không gian trong tủ và quạt tàn nhiệt + Thay thế tấm lọc bụi tủ điện | 24 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 1; Tháng 3 Tuần 1; Tháng 9 Tuần 1
Thực hiện | bar: Tháng 1 Tuần 1
[6 empty] | + Siết lại các cầu đấu trong tủ điện và thiết bị điện, tiếp xúc giữa các thiết bị điều khiển,… | 24 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 1; Tháng 3 Tuần 1; Tháng 9 Tuần 1
Thực hiện | bar: Tháng 1 Tuần 1
[6 empty] | + Bảo dưỡng các thiết bị chuyển đổi điện năng (ac quy, UPS, biến tần, nguồn DC, biến áp cách ly,...) | 24 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 1; Tháng 3 Tuần 1; Tháng 9 Tuần 1
Thực hiện | bar: Tháng 1 Tuần 1
| 13.9 | Tủ điện, biến tần trạm hóa chất | ĐHC | 1 | Kiểm tra tình trạng vận hành thiết bị: - Đánh giá các hạng mục bằng phương pháp phù hợp - So sánh với tiêu chuẩn giới hạn cho phép và lưu lại trạng thái thiết bị (bảng biểu số liệu, hình ảnh, video ,...) | + Kiểm tra môi trường bên trong tủ điện (nhiệt độ, độ ẩm, bụi bẩn, đọng nước, đô kín tủ,…) + Kiểm tra khẳ năng đáp ứng vận hành của các trang thiết bị trong tủ điện: (đèn, quạt, thiết bị đóng cắt, màn hình...) | 8 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 1; Tháng 3 Tuần 1; Tháng 5 Tuần 1; Tháng 7 Tuần 1; Tháng 9 Tuần 1; Tháng 11 Tuần 1
Thực hiện
[6 empty] | + Kiểm tra điện trở tiếp địa (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra các hư hại trên tủ và thiết bị trong tủ (o-xi hóa, ngấm nước, bong tróc…) | 24 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 1; Tháng 3 Tuần 1; Tháng 9 Tuần 1
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên ngoài thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng không cần thực hiện tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Vệ sinh vỏ tủ và các thiết bị ngoài mặt tủ (màn hình HMI, đèn báo, nhãn nút bấm,…), lau các vết hóa chất chất bám trên tủ | 8 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 1; Tháng 3 Tuần 1; Tháng 5 Tuần 1; Tháng 7 Tuần 1; Tháng 9 Tuần 1; Tháng 11 Tuần 1
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên trong thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng vào không gian bên trong thiết bị chỉ có thể thực hiện khi tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Vệ sinh, hút bụi, không gian trong tủ và quạt tàn nhiệt + Thay thế tấm lọc bụi tủ điện | 24 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 1; Tháng 3 Tuần 1; Tháng 9 Tuần 1
Thực hiện
[6 empty] | + Siết lại các cầu đấu trong tủ điện và thiết bị điện, tiếp xúc giữa các thiết bị điều khiển,… | 24 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 1; Tháng 3 Tuần 1; Tháng 9 Tuần 1
Thực hiện
[6 empty] | + Bảo dưỡng các thiết bị chuyển đổi điện năng (ac quy, UPS, biến tần, nguồn DC, biến áp cách ly,...) | 24 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 1; Tháng 3 Tuần 1; Tháng 9 Tuần 1
Thực hiện
| 13.10 | Tủ điện, biến tần trạm bơm nước sạch, trạm rửa | ĐTrII | 2 | Kiểm tra tình trạng vận hành thiết bị: - Đánh giá các hạng mục bằng phương pháp phù hợp - So sánh với tiêu chuẩn giới hạn cho phép và lưu lại trạng thái thiết bị (bảng biểu số liệu, hình ảnh, video ,...) | + Kiểm tra môi trường bên trong tủ điện (nhiệt độ, độ ẩm, bụi bẩn, đọng nước, đô kín tủ,…) + Kiểm tra khẳ năng đáp ứng vận hành của các trang thiết bị trong tủ điện: (đèn, quạt, thiết bị đóng cắt, màn hình...) | 8 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 1; Tháng 3 Tuần 1; Tháng 5 Tuần 1; Tháng 7 Tuần 1; Tháng 9 Tuần 1; Tháng 11 Tuần 1
Thực hiện | bar: Tháng 1 Tuần 1; Tháng 3 Tuần 1
[6 empty] | + Kiểm tra điện trở tiếp địa (sử dụng thiết bị đo) + Kiểm tra các hư hại trên tủ và thiết bị trong tủ (o-xi hóa, ngấm nước, bong tróc…) | 24 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 1; Tháng 3 Tuần 1; Tháng 9 Tuần 1; Tháng 9 Tuần 4
Thực hiện | bar: Tháng 1 Tuần 1; Tháng 3 Tuần 1
[5 empty] | Bảo dưỡng bên ngoài thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng không cần thực hiện tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Vệ sinh vỏ tủ và các thiết bị ngoài mặt tủ (màn hình HMI, đèn báo, nhãn nút bấm,…), lau các vết hóa chất chất bám trên tủ | 8 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 1; Tháng 3 Tuần 1; Tháng 5 Tuần 1; Tháng 7 Tuần 1; Tháng 9 Tuần 1; Tháng 11 Tuần 1
Thực hiện | bar: Tháng 1 Tuần 1; Tháng 3 Tuần 1
[5 empty] | Bảo dưỡng bên trong thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng vào không gian bên trong thiết bị chỉ có thể thực hiện khi tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Vệ sinh, hút bụi, không gian trong tủ và quạt tàn nhiệt + Thay thế tấm lọc bụi tủ điện | 24 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 1; Tháng 3 Tuần 1; Tháng 9 Tuần 1; Tháng 9 Tuần 4
Thực hiện | bar: Tháng 1 Tuần 1; Tháng 3 Tuần 1
[6 empty] | + Siết lại các cầu đấu trong tủ điện và thiết bị điện, tiếp xúc giữa các thiết bị điều khiển,… | 24 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 1; Tháng 3 Tuần 1; Tháng 9 Tuần 1; Tháng 9 Tuần 4
Thực hiện | bar: Tháng 1 Tuần 1; Tháng 3 Tuần 1
[6 empty] | + Bảo dưỡng các thiết bị chuyển đổi điện năng (ac quy, UPS, biến tần, nguồn DC, biến áp cách ly,...) | 24 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 1; Tháng 3 Tuần 1; Tháng 9 Tuần 1; Tháng 9 Tuần 4
Thực hiện | bar: Tháng 1 Tuần 1; Tháng 3 Tuần 1
HỆ THỐNG PA LĂNG, CẦU TRỤC | 14.1 | Pa lăng điện 3 tấn Quán Vĩnh | PL1 | 1 | Kiểm tra tình trạng vận hành thiết bị: | + Kiểm tra tiếng ồn, độ rung, sự bất thường của cáp tải | 4 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 4; Tháng 2 Tuần 4; Tháng 3 Tuần 4; Tháng 4 Tuần 4; Tháng 5 Tuần 4; Tháng 6 Tuần 4; Tháng 7 Tuần 4; Tháng 8 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 11 Tuần 4; Tháng 12 Tuần 4
Thực hiện | bar: Tháng 1 Tuần 4; Tháng 3 Tuần 4
[6 empty] | + Đo kiểm tra cách điện các cuộn dây của các động cơ, vệ sinh hộp đấu dây | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 2 Tuần 3; Tháng 11 Tuần 1
Thực hiện | bar: Tháng 2 Tuần 3
[5 empty] | Bảo dưỡng bên ngoài thiết bị: | + Vệ sinh vỏ máy, hộp đấu dây, băng đồng dẫn điện, bôi mỡ cáp + Siết lại cầu đấu dây động lực | 26 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 4; Tháng 7 Tuần 2
Thực hiện | bar: Tháng 1 Tuần 4
[5 empty] | Bảo dưỡng bên trong thiết bị: | + Thay vòng bi + Thay dầu hộp số | 104 | Kế hoạch | bar: Tháng 11 Tuần 1
Thực hiện
| 14.2 | Pa lăng điện 3 tấn trạm bơm dâng | PL2 | 1 | Kiểm tra tình trạng vận hành thiết bị: | + Kiểm tra tiếng ồn, độ rung, sự bất thường của cáp tải | 4 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 4; Tháng 2 Tuần 4; Tháng 3 Tuần 4; Tháng 4 Tuần 4; Tháng 5 Tuần 4; Tháng 6 Tuần 4; Tháng 7 Tuần 4; Tháng 8 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 11 Tuần 4; Tháng 12 Tuần 4
Thực hiện | bar: Tháng 3 Tuần 4
[6 empty] | + Đo kiểm tra cách điện các cuộn dây của các động cơ, vệ sinh hộp đấu dây | 104 | Kế hoạch | bar: Tháng 3 Tuần 2; Tháng 11 Tuần 1
Thực hiện | bar: Tháng 3 Tuần 2
[5 empty] | Bảo dưỡng bên ngoài thiết bị: | + Vệ sinh vỏ máy, hộp đấu dây, băng đồng dẫn điện, bôi mỡ cáp + Siết lại cầu đấu dây động lực | 26 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 4; Tháng 6 Tuần 4; Tháng 8 Tuần 2
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên trong thiết bị: | + Thay vòng bi + Thay dầu hộp số | 104 | Kế hoạch | bar: Tháng 11 Tuần 1
Thực hiện
| 14.3 | Pa lăng điện 0,5 tấn hồ tận dụng | PL3 | 1 | Kiểm tra tình trạng vận hành thiết bị: | + Kiểm tra tiếng ồn, độ rung, sự bất thường của cáp tải | 4 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 4; Tháng 2 Tuần 4; Tháng 3 Tuần 4; Tháng 4 Tuần 4; Tháng 5 Tuần 4; Tháng 6 Tuần 4; Tháng 7 Tuần 4; Tháng 8 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 11 Tuần 4; Tháng 12 Tuần 4
Thực hiện | bar: Tháng 3 Tuần 4
[6 empty] | + Đo kiểm tra cách điện các cuộn dây của các động cơ, vệ sinh hộp đấu dây | 104 | Kế hoạch | bar: Tháng 3 Tuần 2; Tháng 11 Tuần 1
Thực hiện | bar: Tháng 3 Tuần 2
[5 empty] | Bảo dưỡng bên ngoài thiết bị: | + Vệ sinh vỏ máy, hộp đấu dây, băng đồng dẫn điện, bôi mỡ cáp + Siết lại cầu đấu dây động lực | 26 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 4; Tháng 6 Tuần 4; Tháng 8 Tuần 2
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên trong thiết bị: | + Thay vòng bi + Thay dầu hộp số | 104 | Kế hoạch | bar: Tháng 11 Tuần 1
Thực hiện
| 14.4 | Cầu trục 6 tấn trạm bơm II | CT1 | 1 | Kiểm tra tình trạng vận hành thiết bị: | + Kiểm tra tiếng ồn, độ rung, sự bất thường của cáp tải | 4 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 4; Tháng 2 Tuần 4; Tháng 3 Tuần 4; Tháng 4 Tuần 4; Tháng 5 Tuần 4; Tháng 6 Tuần 4; Tháng 7 Tuần 4; Tháng 8 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 11 Tuần 4; Tháng 12 Tuần 4
Thực hiện | bar: Tháng 3 Tuần 4
[6 empty] | + Đo kiểm tra cách điện các cuộn dây của các động cơ, vệ sinh hộp đấu dây | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 11 Tuần 1
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên ngoài thiết bị: | + Vệ sinh vỏ máy, hộp đấu dây, băng đồng dẫn điện, bôi mỡ cáp + Siết lại cầu đấu dây động lực | 26 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 4; Tháng 6 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 2
Thực hiện | bar: Tháng 1 Tuần 4
[5 empty] | Bảo dưỡng bên trong thiết bị: | + Thay vòng bi + Thay dầu hộp số | 104 | Kế hoạch | bar: Tháng 11 Tuần 1
Thực hiện
| 14.5 | Cầu trục 3,5 tấn trạm bơm rửa lọc | CT2 | 1 | Kiểm tra tình trạng vận hành thiết bị: | + Kiểm tra tiếng ồn, độ rung, sự bất thường của cáp tải | 4 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 4; Tháng 2 Tuần 4; Tháng 3 Tuần 4; Tháng 4 Tuần 4; Tháng 5 Tuần 4; Tháng 6 Tuần 4; Tháng 7 Tuần 4; Tháng 8 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 11 Tuần 4; Tháng 12 Tuần 4
Thực hiện | bar: Tháng 1 Tuần 4; Tháng 3 Tuần 4
[6 empty] | + Đo kiểm tra cách điện các cuộn dây của các động cơ, vệ sinh hộp đấu dây | 52 | Kế hoạch | bar: Tháng 11 Tuần 1
Thực hiện
[5 empty] | Bảo dưỡng bên ngoài thiết bị: | + Vệ sinh vỏ máy, hộp đấu dây, băng đồng dẫn điện, bôi mỡ cáp + Siết lại cầu đấu dây động lực | 26 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 4; Tháng 6 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 2
Thực hiện | bar: Tháng 1 Tuần 4
[5 empty] | Bảo dưỡng bên trong thiết bị: | + Thay vòng bi + Thay dầu hộp số | 104 | Kế hoạch | bar: Tháng 11 Tuần 1
Thực hiện
| 14.6 | Cầu trục 2 tấn nhà hóa chất | CT3 | 1 | Kiểm tra tình trạng vận hành thiết bị: - Đánh giá các hạng mục bằng phương pháp phù hợp - So sánh với tiêu chuẩn giới hạn cho phép và lưu lại trạng thái thiết bị (bảng biểu số liệu, hình ảnh, video ,...) | + Kiểm tra tiếng ồn, độ rung, sự bất thường của cáp tải | 4 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 4; Tháng 2 Tuần 4; Tháng 3 Tuần 4; Tháng 4 Tuần 4; Tháng 5 Tuần 4; Tháng 6 Tuần 4; Tháng 7 Tuần 3 to Tháng 7 Tuần 4; Tháng 8 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 11 Tuần 4; Tháng 12 Tuần 4
Thực hiện | bar: Tháng 1 Tuần 4; Tháng 3 Tuần 4
[6 empty] | + Đo kiểm tra cách điện các cuộn dây của các động cơ, vệ sinh hộp đấu dây | 104 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 2; Tháng 7 Tuần 3; Tháng 11 Tuần 1
Thực hiện | bar: Tháng 1 Tuần 2
[5 empty] | Bảo dưỡng bên ngoài thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng không cần thực hiện tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Vệ sinh vỏ máy, hộp đấu dây, băng đồng dẫn điện, bôi mỡ cáp + Siết lại cầu đấu dây động lực | 26 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 2; Tháng 1 Tuần 4; Tháng 6 Tuần 4; Tháng 7 Tuần 3
Thực hiện | bar: Tháng 1 Tuần 2; Tháng 1 Tuần 4
[5 empty] | Bảo dưỡng bên trong thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng vào không gian bên trong thiết bị chỉ có thể thực hiện khi tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Thay vòng bi + Thay dầu hộp số | 104 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 2; Tháng 7 Tuần 3; Tháng 11 Tuần 1
Thực hiện
| 14.7 | Cầu trục 1,5 tấn nhà Clo | CT4 | 1 | Kiểm tra tình trạng vận hành thiết bị: - Đánh giá các hạng mục bằng phương pháp phù hợp - So sánh với tiêu chuẩn giới hạn cho phép và lưu lại trạng thái thiết bị (bảng biểu số liệu, hình ảnh, video ,...) | + Kiểm tra tiếng ồn, độ rung, sự bất thường của cáp tải | 4 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 4; Tháng 2 Tuần 4; Tháng 3 Tuần 4; Tháng 4 Tuần 4; Tháng 5 Tuần 4; Tháng 6 Tuần 4; Tháng 7 Tuần 4; Tháng 8 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 9 Tuần 4; Tháng 11 Tuần 4; Tháng 12 Tuần 4
Thực hiện | bar: Tháng 1 Tuần 4; Tháng 3 Tuần 4
[6 empty] | + Đo kiểm tra cách điện các cuộn dây của các động cơ, vệ sinh hộp đấu dây | 104 | Kế hoạch | bar: Tháng 2 Tuần 1; Tháng 11 Tuần 1
Thực hiện | bar: Tháng 2 Tuần 1
[5 empty] | Bảo dưỡng bên ngoài thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng không cần thực hiện tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Vệ sinh vỏ máy, hộp đấu dây, băng đồng dẫn điện, bôi mỡ cáp + Siết lại cầu đấu dây động lực | 26 | Kế hoạch | bar: Tháng 1 Tuần 4 to Tháng 2 Tuần 1; Tháng 6 Tuần 4
Thực hiện | bar: Tháng 1 Tuần 4 to Tháng 2 Tuần 1
[5 empty] | Bảo dưỡng bên trong thiết bị: - Các công tác bảo dưỡng vào không gian bên trong thiết bị chỉ có thể thực hiện khi tháo dỡ, mở vỏ thiết bị - Lưu lại số liệu vận hành thiết bị sau khi bảo dưỡng | + Thay vòng bi + Thay dầu hộp số | 104 | Kế hoạch | bar: Tháng 2 Tuần 1; Tháng 11 Tuần 1
Thực hiện

## BM.03.01.AD
DANH MỤC THIẾT BỊ ĐỀ NGHỊ BẢO DƯỠNG
Người đề nghị |  | Nguyễn Ngọc Vỹ
TT | Tên thiết bị | Thời gian theo KH | Ngày bảo dưỡng | PHÒNG KH | LÃNH ĐẠO CTY
1 | Máy khuấy số 01 | 2023-08-05 | 2023-08-03 | Duyệt | Duyệt
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

## BM.03.02,AD
PHIẾU QUẢN LÝ THỰC HIỆN SỬA BẢO DƯỠNG
Thiết bị bảo dưỡng | [6 empty] | Mã TB
Máy khuấy số 2 | [6 empty] | MK02
Các bước thực hiện sửa chữa |  |  |  |  | Mô tả thực hiện:
Bước | Nội dung thực hiện
Bước 1 | Tháo trục, cánh khuấy |  |  |  | Chụp ảnh | Thời gian | Xem ảnh
Bước 2 | Tháo vung động cơ máy khuấy |  |  |  | Chụp ảnh | 8h10-3/5/23 | Xem ảnh
Bước 3 | Tháo vòng bi |  |  |  | Chụp ảnh | 8h30-3/5/23 | Xem ảnh
Bước 4 | … |  |  |  | Chụp ảnh | 9h15-3/5/23 | Xem ảnh
Thêm dòng
Vật tư sử dụng
TT | Tên vật tư | Số lượng | Đơn vị tính | Mã thiết bị
1 | Vòng bi | 2 | cái | VB01 | Chụp ảnh | Thời gian | Xem ảnh
2
3
4
5
Thêm dòng
Kết luận
Người thực hiện | [5 empty] | Hoàn thành
Người phê duyệt hoàn thành

## BM.03.03.AD
PHIẾU QUẢN LÝ THỰC HIỆN SỬA CHỮA SỰ CỐ
Thiết bị sự cố |  |  |  | Mã TB | Loại sự cố | Nguyên nhân | Cách khắc phục
Máy khuấy số 1 |  |  |  | MK01 | Cơ khí | Vỡ vòng bi | Thay vòng bi
Các bước thực hiện sửa chữa |  |  |  |  | Mô tả sự cố:
Bước | Nội dung thực hiện
Bước 1 | Tháo trục, cánh khuấy |  |  |  | Chụp ảnh | Thời gian | Xem ảnh
Bước 2 | Tháo vung động cơ máy khuấy |  |  |  | Chụp ảnh | 8h10-3/5/23 | Xem ảnh
Bước 3 | Tháo vòng bi |  |  |  | Chụp ảnh | 8h30-3/5/23 | Xem ảnh
Bước 4: | … |  |  |  | Chụp ảnh | 9h15-3/5/23 | Xem ảnh
Thêm dòng
Vật tư sử dụng
TT | Tên vật tư | Số lượng | Đơn vị tính | Mã thiết bị |  |  | Biên bản sự cố
1 | Vòng bi | 2 | cái | VB01 | Chụp ảnh | Thời gian | Xem ảnh
2
3
4
5
Thêm dòng
Kết luận
Người thực hiện | [5 empty] | Hoàn thành
Người phê duyệt hoàn thành

## BM.04.01.AD
DANH MỤC THIẾT BỊ ĐÃ THỰC HIỆN
TT | Tên thiết bị | Thời gian theo KH | Thời gian thực hiện | Ghi chú
1 | Máy bơm số 1 |  |  | Đã bảo dưỡng nhưng chưa thay vòng bi do đợi phòng vật tư đặt hàng
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

## BM.04.02.AD
DANH MỤC THIẾT BỊ QUÁ HẠN BẢO DƯỠNG
TT | Tên thiết bị | Thời gian theo KH | Số ngày quá hạn | Ghi chú
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

## BM.04.03.AD
DANH MỤC VẬT TƯ ĐÃ SỬ DỤNG KHI BẢO DƯỠNG
TT | Tên thiết bị | Số lượng | Đơn vị tính | Ngày bảo dưỡng
1 | Thiết bị 1
1.1 | Vật tư 1
1.2 | Vật tư 2
1.3 | Vật tư 3
2 | Thiết bị 2
2.1 | Vật tư 1
2.2 | Vật tư 2
2.3 | Vật tư 3
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

## BM.05.01.AD
DANH MỤC THIẾT BỊ SỰ CỐ
TT | Tên thiết bị | Loại sự cố | Nguyên nhân | Cách khắc phục | Thời gian khắc phục
1 | Máy bơm số 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

## BM.05.02.AD
DANH MỤC VẬT TƯ ĐÃ SỬ DỤNG KHI SỰ CỐ
TT | Tên thiết bị | Số lượng | Đơn vị tính | Ngày bảo dưỡng
1 | Thiết bị 1
1.1 | Vật tư 1
1.2 | Vật tư 2
1.3 | Vật tư 3
2 | Thiết bị 2
2.1 | Vật tư 1
2.2 | Vật tư 2
2.3 | Vật tư 3
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

## BM.06.01.AD
THỐNG KÊ SỰ CỐ MẤT ĐIỆN
TT | Địa điểm mất điện | Ngày | Thời gian mất điện | Thời gian có điện | Tổng thời gian mất điện
1 | Trạm bơm II | 2023-03-15 | 8h05 | 9h10 | 1h 05 phút
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

## BM.07.01.AD
BẢNG THÔNG SỐ CHI TIẾT THIẾT BỊ
Tên thiết bị | Thời gian theo KH | Số ngày quá hạn | Ghi chú
Thiết bị | Máy khuấy số 01
Thông số kỹ thuật | U=380V, P=2,2kW, I= 3,0A…
Catalog thiết bị |  |  | File 1
File 2
File 3
Thời gian vận hành | 258h30'
Lịch sử bảo dưỡng
Lần | Thời gian | Vật tư thay thế | Ghi chú
1
2
3

## BM.01.01.CT
DANH MỤC THIẾT BỊ ĐÃ THỰC HIỆN CÔNG TY
TT | Tên thiết bị | Thời gian theo KH | Thời gian thực hiện | Ghi chú
XNSX NƯỚC AN DƯƠNG
1 | Máy bơm số 1 |  |  | Đã bảo dưỡng nhưng chưa thay vòng bi do đợi phòng vật tư đặt hàng
2
3
4
5
NHÀ MÁY NƯỚC VẬT CÁCH
1
2
3
4
5
NHÀ MÁY NƯỚC CẦU NGUYỆT
1
2
3
4
5
…

## BM.01.02.CT
DANH MỤC THIẾT BỊ QUÁ HẠN BẢO DƯỠNG CÔNG TY
TT | Tên thiết bị | Thời gian theo KH | Số ngày quá hạn | Ghi chú
XNSX NƯỚC AN DƯƠNG
1
2
3
4
5
NHÀ MÁY NƯỚC VẬT CÁCH
1
2
3
4
5
NHÀ MÁY NƯỚC CẦU NGUYỆT
1
2
3
4
5
…

## BM.01.03.CT
DANH MỤC VẬT TƯ ĐÃ SỬ DỤNG CÔNG TY
TT | Tên thiết bị | Số lượng | Đơn vị tính | Ngày bảo dưỡng
XNSX NƯỚC AN DƯƠNG
1 | Thiết bị 1
1.1 | Vật tư 1
1.2 | Vật tư 2
1.3 | Vật tư 3
2 | Thiết bị 2
2.1 | Vật tư 1
2.2 | Vật tư 2
2.3 | Vật tư 3
3
4
5
NHÀ MÁY NƯỚC VẬT CÁCH